## 시트1
충청남도교육청 신·재생에너지 통합관리시스템 구축 요구사항정의서 | [6 empty] | 총 | 576 |  |  |  |  | 난이도 | 우선순위 | 진행상태 | 공정률 | 착수예정일 | 완료예정일 | 산출물(계획) | 검증방법 | 비고/이슈
[7 empty] | 완료 ( O ) | 177
[7 empty] | 미완료 (X) | 5
요구사항 | [5 empty] | 내용 | 구현 여부 | url | 비고 | O 반영 · △ 부분 · X 미반영 · - 프론트 범위 외(서버·장비·절차) | RFP 페이지 | 산출정보(RFP)
요구사항상세내용
NO | 프로그램명 | 요구사항ID | 범위 | 요구사항 명 | 소분류
1 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-001-01 | 시스템 장비구성 요구사항 | 클라우드 인프라 공동 요구사항 | 클라우드 인프라 공통 | 제안사는 충남도교육청 자체 구축 클라우드 서비스를 대상으로 제안요청 내용에서 요구하는 규격과 성능을 보장할 수 있는 서비스 구성안을 제안해야 함 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.18 | SLA (서비스수준협약서), 공공 클라우드 플랫폼 이용확인서, 클라우드Iaas 인증서 제출
2 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-001-02 | 시스템 장비구성 요구사항 | 클라우드 인프라 공동 요구사항 | 클라우드 인프라 공통 | 또한, 도입하려는 클라우드 서비스 운영 환경의 기술지원을 받을 수 있어야 함 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.18 | SLA (서비스수준협약서), 공공 클라우드 플랫폼 이용확인서, 클라우드Iaas 인증서 제출
3 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-001-03 | 시스템 장비구성 요구사항 | 클라우드 인프라 공동 요구사항 | 클라우드 보안인증 | (유의) 「클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률」 및 동법 시행령·시행규칙을 준수하여야 하며, 특히 제23조의2(정보보호에 관한 사항), 제27조(이용자 보호) 등 관련 규정을 충족하는 클라우드 서비스 제공 및 운영체계를 갖추어야 함. | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.18 | SLA (서비스수준협약서), 공공 클라우드 플랫폼 이용확인서, 클라우드Iaas 인증서 제출
4 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-001-04 | 시스템 장비구성 요구사항 | 클라우드 인프라 공동 요구사항 | 클라우드 보안인증 | 개인정보, 중요 정보 및 업무 데이터에 대해서는 「개인정보 보호법」, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 등 관계 법령을 준수하여 암호화, 접근통제, 로그관리, 침해사고 대응체계를 포함한 정보보호 조치를 적용하여야 함. | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.18 | SLA (서비스수준협약서), 공공 클라우드 플랫폼 이용확인서, 클라우드Iaas 인증서 제출
5 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-001-05 | 시스템 장비구성 요구사항 | 클라우드 인프라 공동 요구사항 | 클라우드 보안인증 | 클라우드 서비스 이용 중 장애, 사고, 보안 침해 발생 시 관련 법령 및 SLA(Service Level Agreement)에 따라 신속한 대응·보고·복구가 가능하도록 체계를 구축하여야 함. | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.18 | SLA (서비스수준협약서), 공공 클라우드 플랫폼 이용확인서, 클라우드Iaas 인증서 제출
6 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-001-06 | 시스템 장비구성 요구사항 | 클라우드 인프라 공동 요구사항 | 클라우드 보안인증 | (유의) 국정원 정보보안지침, 국가ㆍ공공기관 클라우드 컴퓨팅 보안 가이드라인 준수 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.18 | SLA (서비스수준협약서), 공공 클라우드 플랫폼 이용확인서, 클라우드Iaas 인증서 제출
7 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-001-07 | 시스템 장비구성 요구사항 | 클라우드 인프라 공동 요구사항 | 클라우드서비스 사업자 활용기준 | 제안사는 임의로 클라우드 서비스 구성 방식을 변경할 수 없으며, 부득이하게 변경이 필요한 경우에는 반드시 발주처의 승인을 얻어야 함 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.18 | SLA (서비스수준협약서), 공공 클라우드 플랫폼 이용확인서, 클라우드Iaas 인증서 제출
8 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-001-08 | 시스템 장비구성 요구사항 | 클라우드 인프라 공동 요구사항 | 클라우드서비스 사업자 활용기준 | 사업수행계획서 제출 시, 교육청 내부 클라우드 운영 부서와 협의된 자원 이용 계획 및 가용성 보장 방안을 제출하여야 함 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.18 | SLA (서비스수준협약서), 공공 클라우드 플랫폼 이용확인서, 클라우드Iaas 인증서 제출
9 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-001-09 | 시스템 장비구성 요구사항 | 클라우드 인프라 공동 요구사항 | 클라우드서비스 사업자 활용기준 | 내부 클라우드 서비스 수준에 부합하는 운영 관리 계획을 수립하고 발주처의 확인을 받아야 함 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.18 | SLA (서비스수준협약서), 공공 클라우드 플랫폼 이용확인서, 클라우드Iaas 인증서 제출
10 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-001-10 | 시스템 장비구성 요구사항 | 클라우드 인프라 공동 요구사항 | 클라우드 인프라 운영환경 | 24시간 x 365일 실시간 모니터링 관제 환경 구성 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.18 | SLA (서비스수준협약서), 공공 클라우드 플랫폼 이용확인서, 클라우드Iaas 인증서 제출
11 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-001-11 | 시스템 장비구성 요구사항 | 클라우드 인프라 공동 요구사항 | 클라우드 인프라 운영환경 | 정기적인 점검 및 보고를 위한 체계를 마련하여 정기적인 점검 수행 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.18 | SLA (서비스수준협약서), 공공 클라우드 플랫폼 이용확인서, 클라우드Iaas 인증서 제출
12 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-001-12 | 시스템 장비구성 요구사항 | 클라우드 인프라 공동 요구사항 | 클라우드 인프라 운영환경 | 클라우드 서비스 장애 방지 및 장애 시 조치를 위한 계획을 수립하고, 장애조치결과를 관리 하여야 함 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.18 | SLA (서비스수준협약서), 공공 클라우드 플랫폼 이용확인서, 클라우드Iaas 인증서 제출
13 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-001-13 | 시스템 장비구성 요구사항 | 클라우드 인프라 공동 요구사항 | 클라우드 인프라 운영환경 | 클라우드 서비스 도입 또는 전환 시 보안성, 안정성, 확장성, 신속성 및 비용효율성을 종합적으로 고려하여 최적의 배포 위치 및 기술을 검토하여야 함 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.18 | SLA (서비스수준협약서), 공공 클라우드 플랫폼 이용확인서, 클라우드Iaas 인증서 제출
14 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-001-14 | 시스템 장비구성 요구사항 | 클라우드 인프라 공동 요구사항 | 클라우드 인프라 운영환경 | Docker 컨테이너, Jenkins CI/CD, DevOps 등 클라우드 네이티브 기술 적용 여부를 검토하며 가능한 경우 확장성을 고려하여 서버 인프라를 설계 구축하여야 함 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.18 | SLA (서비스수준협약서), 공공 클라우드 플랫폼 이용확인서, 클라우드Iaas 인증서 제출
15 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-001-15 | 시스템 장비구성 요구사항 | 클라우드 인프라 공동 요구사항 | 클라우드 인프라 운영환경 | (유의) 향후 이행실태 점검 시 위 클라우드 네이티브 의견의 타당한 증빙자료를 제출하여야 함(회의록, 내부 검토서, 결과보고서, 협의 자료(공문, 메일) 등) | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.18 | SLA (서비스수준협약서), 공공 클라우드 플랫폼 이용확인서, 클라우드Iaas 인증서 제출
16 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-002-01 | 시스템 장비구성 요구사항 | 클라우드 인프라 시스템 환경 | 클라우드 사업자와 용역 수행업체의 역할 구분 | 충청남도교육청 교육과정평가정보원은 아래의 클라우드 인프라 시스템 환경에 대한 기본적인 구성과 환경을 구축하며, 제안사는 아래 환경을 기반으로 데이터 수집 및 웹 기반 프로그램을 구축·운영할 수 있어야 함. | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.19
17 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-002-02 | 시스템 장비구성 요구사항 | 클라우드 인프라 시스템 환경 | 클라우드 사업자와 용역 수행업체의 역할 구분 | 인프라의 구성 또는 환경이 변경될 경우, 용역 수행업체는 충청남도교육청 교육과정평가정보원과의 협의를 통해 인프라 구성 및 설계 변경을 협의하여야 함. | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.19
18 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-002-03 | 시스템 장비구성 요구사항 | 클라우드 인프라 시스템 환경 | 클라우드 인프라 환경 기본 요구사항 | 도입되는 운영 장비들은 개발환경에서 개발된 소프트웨어를 이전 및 운영하는데 문제가 없도록 호환성 및 이식성이 제공되어야 함 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.19
19 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-002-04 | 시스템 장비구성 요구사항 | 클라우드 인프라 시스템 환경 | 클라우드 인프라 환경 기본 요구사항 | 서버, 네트워크, 소프트웨어, 모니터링 등 구성 요소별 전문적인 기술지원 체계가 갖추어진 서비스로 구성되어야 함 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.19
20 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-002-05 | 시스템 장비구성 요구사항 | 클라우드 인프라 시스템 환경 | 클라우드 인프라 환경 기본 요구사항 | H/W 및 S/W 등의 상시 유지보수 관리체계를 확보하여야 함 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.19
21 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-002-06 | 시스템 장비구성 요구사항 | 클라우드 인프라 시스템 환경 | 클라우드 인프라 환경 기본 요구사항 | 정보보호제품 및 네트워크 장비는 CC인증 등 보안적합성 검증을 받은 제품이어야 함 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.19
22 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-002-07 | 시스템 장비구성 요구사항 | 클라우드 인프라 시스템 환경 | 클라우드 인프라 구성 | 안정적이며 보안을 고려한 클라우드 인프라로 구성되어야 함 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.19
23 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-002-08 | 시스템 장비구성 요구사항 | 클라우드 인프라 시스템 환경 | 클라우드 인프라 구성 | 향후 수용가 및 데이터 확대에 따른 시스템 확장성, 안정화를 위한 이중화 구조 추가를 염두하여 인프라 환경을 설계 구성하여야 함. | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.19
24 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-002-09 | 시스템 장비구성 요구사항 | 클라우드 인프라 시스템 환경 | 서버 | 논리적으로 격리된 가상 네트워크 공간(VPC)을 구축하여 보안성을 확보하고, 서비스 용도에 따라 서브넷(Subnet)을 분리하여 관리한다. | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.19
25 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-002-10 | 시스템 장비구성 요구사항 | 클라우드 인프라 시스템 환경 | 서버 | WEB, WAS, 데이터베이스, 중계, 연계 서버를 각각 구성한다. | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.19
26 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-002-11 | 시스템 장비구성 요구사항 | 클라우드 인프라 시스템 환경 | 서버 | 특정 서버 또는 네트워크 장애 발생 시에도 서비스 중단을 최소화할 수 있도록 분산 배치한다. | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.19
27 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-002-12 | 시스템 장비구성 요구사항 | 클라우드 인프라 시스템 환경 | 네트워크 | WEB 서버는 교육청 내부망(스쿨넷) 접점 확보를 위해 DMZ 구간에 배치하며, WAF(웹 방화벽)를 통한 보안 필터링을 적용한다. WEB서버는 교육청 내부망 및 허가된 스쿨넷만 접근 가능하도록 처리한다. | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.19
28 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-002-13 | 시스템 장비구성 요구사항 | 클라우드 인프라 시스템 환경 | 네트워크 | WAS 및 DB 서버는 외부 직접 노출을 차단하기 위해 VPC 내 Private Subnet(내부망)에 배치하며, 서버 간 통신은 내부망 내에서만 수행되도록 격리하여 처리한다. | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.19
29 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-002-14 | 시스템 장비구성 요구사항 | 클라우드 인프라 시스템 환경 | 네트워크 | 충남도교육청 서버와 교육부 서버 간의 데이터 송신은 IPsec VPN 터널을 통해 안전하게 전송한다. | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.19
30 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-002-15 | 시스템 장비구성 요구사항 | 클라우드 인프라 시스템 환경 | 스토리지 | 서버 운영을 위한 파일 시스템은 Block Storage 기반으로 구성한다. | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.19
31 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-002-16 | 시스템 장비구성 요구사항 | 클라우드 인프라 시스템 환경 | 보안 | 외부의 DDoS 공격에 대비하여 교육청 보안 관제 체계와 연동된 방어 대역폭을 확보한다. | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.19
32 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-002-17 | 시스템 장비구성 요구사항 | 클라우드 인프라 시스템 환경 | 보안 | 웹 방화벽(WAF) 및 IDS를 운용하여 웹 취약점 공격과 비정상적인 침입 징후를 실시간으로 탐지하고 차단한다. | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.19
33 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-002-18 | 시스템 장비구성 요구사항 | 클라우드 인프라 시스템 환경 | 보안 | 주요 서버에 개별 에이전트 방식의 Anti-Virus와 IPS를 구축하여 서버 내부의 악성코드 및 시스템 취약점 공격을 방어한다. | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.19
34 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-002-19 | 시스템 장비구성 요구사항 | 클라우드 인프라 시스템 환경 | 보안 | 관리자 접속은 SSL VPN을 통한 암호화 통신으로 제한하며, ACG 및 NACL 설정을 통해 필수 포트 외의 접근을 차단하는 화이트리스트 정책을 적용한다. | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.19
35 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-002-20 | 시스템 장비구성 요구사항 | 클라우드 인프라 시스템 환경 | 모니터링 | 제안사는 서버 자원(CPU, Memory, Network 등)에 대한 실시간 모니터링 기능을 제공하여야 하며, 서버자원의 사용률을 웹에서 확인할 수 있어야 한다. | O | /admin/server-health | 서버 자원 모니터링 화면 (ServerHealthTab) |  | p.19
36 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-002-21 | 시스템 장비구성 요구사항 | 클라우드 인프라 시스템 환경 | 모니터링 | 충청남도교육청 담당부서에서는 장애 발생 시 관리자가 신속하게 인지할 수 있도록 모니터링 체계를 구축한다. | O | /admin/server-health | 서버 자원 임계 초과 이력 |  | p.19
37 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-002-22 | 시스템 장비구성 요구사항 | 클라우드 인프라 시스템 환경 | 도입자원 - 서버 | [Web] 2vCore / MEM 4GB / linux / 100GB SSD (수량 1) | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.19
38 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-002-23 | 시스템 장비구성 요구사항 | 클라우드 인프라 시스템 환경 | 도입자원 - 서버 | [Was] 2vCore / MEM 8GB / linux / 100GB SSD (수량 1) | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.19
39 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-002-24 | 시스템 장비구성 요구사항 | 클라우드 인프라 시스템 환경 | 도입자원 - 서버 | [Database] 2vCore / MEM 8GB / linux / 200GB SSD (수량 1) | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.19
40 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-002-25 | 시스템 장비구성 요구사항 | 클라우드 인프라 시스템 환경 | 도입자원 - 서버 | [중계 서버] 2vCore / MEM 4GB / linux / 100GB SSD (수량 1) | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.19
41 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-002-26 | 시스템 장비구성 요구사항 | 클라우드 인프라 시스템 환경 | 도입자원 - 서버 | [연계 서버] 2vCore / MEM 4GB / linux / 100GB SSD (수량 1) | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.19
42 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-002-27 | 시스템 장비구성 요구사항 | 클라우드 인프라 시스템 환경 | 도입자원 - Network | [HW VPN] IPsec VPN 하드웨어 (수량 1) | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.19
43 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-002-28 | 시스템 장비구성 요구사항 | 클라우드 인프라 시스템 환경 | 도입자원 - Stroage | [Block Storage] 서버 파일 시스템 (수량 1) | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.19
44 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-002-29 | 시스템 장비구성 요구사항 | 클라우드 인프라 시스템 환경 | 도입자원 - 보안 | [ACG] 서버 단위 접근 제어 (수량 1) | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.19
45 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-002-30 | 시스템 장비구성 요구사항 | 클라우드 인프라 시스템 환경 | 도입자원 - 보안 | [NACL] Subnet 단위 접근 제어 (수량 1) | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.19
46 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-002-31 | 시스템 장비구성 요구사항 | 클라우드 인프라 시스템 환경 | 도입자원 - 보안 | [Basic Security] 서버 보안 설정 (수량 1) | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.19
47 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-002-32 | 시스템 장비구성 요구사항 | 클라우드 인프라 시스템 환경 | 도입자원 - 보안 | [Anti-Virus] 서버 백신 (수량 5) | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.19
48 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-002-33 | 시스템 장비구성 요구사항 | 클라우드 인프라 시스템 환경 | 도입자원 - 보안 | [Anti-DDoS] 외부 대량 트래픽 공격 차단 (수량 2) | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.19
49 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-002-34 | 시스템 장비구성 요구사항 | 클라우드 인프라 시스템 환경 | 도입자원 - 보안 | [IPS] 서버 내부 유입 패킷 분석 및 차단 (수량 5) | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.19
50 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-002-35 | 시스템 장비구성 요구사항 | 클라우드 인프라 시스템 환경 | 도입자원 - 보안 | [WAF] 웹 취약점 공격 실시간 차단(웹방화벽) (수량 1) | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.19
51 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-002-36 | 시스템 장비구성 요구사항 | 클라우드 인프라 시스템 환경 | 도입자원 - 보안 | [SSL VPN] Subnet Inbound / Outbound제어 (수량 1) | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.19
52 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-002-37 | 시스템 장비구성 요구사항 | 클라우드 인프라 시스템 환경 | 도입자원 - 보안 | [IDS] 네트워크 트래픽 실시간 침입 탐지 (수량 1) | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.19
53 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-002-38 | 시스템 장비구성 요구사항 | 클라우드 인프라 시스템 환경 | 도입자원 - 운영 관리 | [Monitoring] 기본 및 상세 모니터링 (수량 1) | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.19
54 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-002-39 | 시스템 장비구성 요구사항 | 클라우드 인프라 시스템 환경 | 도입자원 - 운영 관리 | [Network Traffic Monitoring] 네트워크 트래픽 분산 및 분석 (수량 1) | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.19
55 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-003-01 | 시스템 장비구성 요구사항 | 통합DB 및 서버구축시 고려사항 | 서버 아키텍처 구성 | 플랫폼 서비스 운영을 위한 서버 구성(웹 서버, DB 서버 등) 설계 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.21 | DB 스키마정의서, 서버 구성도, 로그 정책 정의서
56 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-003-02 | 시스템 장비구성 요구사항 | 통합DB 및 서버구축시 고려사항 | 서버 아키텍처 구성 | 사용자 증가 및 데이터 확장에 대응 가능한 확장형 구조 적용 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.21 | DB 스키마정의서, 서버 구성도, 로그 정책 정의서
57 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-003-03 | 시스템 장비구성 요구사항 | 통합DB 및 서버구축시 고려사항 | 서버 아키텍처 구성 | 운영 환경(개발/운영/테스트 등) 분리 구성 기준 수립 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.21 | DB 스키마정의서, 서버 구성도, 로그 정책 정의서
58 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-003-04 | 시스템 장비구성 요구사항 | 통합DB 및 서버구축시 고려사항 | 데이터베이스(DB) 구축 | 발전량, 발전시간, 설비 상태, 고장코드, 알림 이력 주요 데이터 저장을 위한 DB 설계 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.21 | DB 스키마정의서, 서버 구성도, 로그 정책 정의서
59 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-003-05 | 시스템 장비구성 요구사항 | 통합DB 및 서버구축시 고려사항 | 데이터베이스(DB) 구축 | 설비/인버터/시간 단위의 대용량 시계열 데이터 처리를 고려한 테이블 구조 설계 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.21 | DB 스키마정의서, 서버 구성도, 로그 정책 정의서
60 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-003-06 | 시스템 장비구성 요구사항 | 통합DB 및 서버구축시 고려사항 | 데이터베이스(DB) 구축 | 원천 데이터와 집계 데이터(일/월/연 단위) 분리 저장 구조 적용 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.21 | DB 스키마정의서, 서버 구성도, 로그 정책 정의서
61 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-003-07 | 시스템 장비구성 요구사항 | 통합DB 및 서버구축시 고려사항 | 성능 및 안정성 확보 | 데이터 조회·집계·그래프 표출 시 성능 저하를 최소화하기 위한 인덱스 및 집계 구조 적용 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.21 | DB 스키마정의서, 서버 구성도, 로그 정책 정의서
62 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-003-08 | 시스템 장비구성 요구사항 | 통합DB 및 서버구축시 고려사항 | 성능 및 안정성 확보 | 동시 접속 사용자 및 대량 조회 상황을 고려한 서버 자원 할당 기준 수립 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.21 | DB 스키마정의서, 서버 구성도, 로그 정책 정의서
63 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-003-09 | 시스템 장비구성 요구사항 | 통합DB 및 서버구축시 고려사항 | 데이터 보안 및 접근 통제 | 사용자 권한에 따른 데이터 접근 제어 정책 적용 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.21 | DB 스키마정의서, 서버 구성도, 로그 정책 정의서
64 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-003-10 | 시스템 장비구성 요구사항 | 통합DB 및 서버구축시 고려사항 | 데이터 보안 및 접근 통제 | 주요 데이터 변경·삭제·다운로드 행위에 대한 로그 기록 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.21 | DB 스키마정의서, 서버 구성도, 로그 정책 정의서
65 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-003-11 | 시스템 장비구성 요구사항 | 통합DB 및 서버구축시 고려사항 | 데이터 보안 및 접근 통제 | DB 접근 계정 관리 및 보안 설정 기준 수립 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.21 | DB 스키마정의서, 서버 구성도, 로그 정책 정의서
66 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-003-12 | 시스템 장비구성 요구사항 | 통합DB 및 서버구축시 고려사항 | 백업 및 운영 관리 지원 | DB 정기 백업 정책 수립 및 백업 데이터 관리 방안 정의 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.21 | DB 스키마정의서, 서버 구성도, 로그 정책 정의서
67 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-003-13 | 시스템 장비구성 요구사항 | 통합DB 및 서버구축시 고려사항 | 백업 및 운영 관리 지원 | 서버 및 DB 상태(가동/자원 사용량 등) 모니터링을 위한 기본 관리 기능 제공 | O | /admin/server-health | DB 연결·저장소·백업·복제 지연 표시 |  | p.21 | DB 스키마정의서, 서버 구성도, 로그 정책 정의서
68 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-003-14 | 시스템 장비구성 요구사항 | 통합DB 및 서버구축시 고려사항 | 백업 및 운영 관리 지원 | 장애 및 오류 발생 시 원인 분석을 위한 로그 관리 체계 구축 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.21 | DB 스키마정의서, 서버 구성도, 로그 정책 정의서
69 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-003-15 | 시스템 장비구성 요구사항 | 통합DB 및 서버구축시 고려사항 | 향후 확장 및 연계 고려 | 외부 시스템 연계(API) 확장을 고려한 DB 구조 및 서버 구성 적용 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.21 | DB 스키마정의서, 서버 구성도, 로그 정책 정의서 | [8 empty] | RFP 상세표 원문에 요구사항 고유번호가 "PSR-003"으로 중복 기재됨(요구사항 목록 기준 PSR-004로 보정)
70 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-003-16 | 시스템 장비구성 요구사항 | 통합DB 및 서버구축시 고려사항 | 향후 확장 및 연계 고려 | 향후 기능 고도화 시 구조 변경 없이 확장 가능하도록 표준화된 설계 적용 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.21 | DB 스키마정의서, 서버 구성도, 로그 정책 정의서
71 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-004-01 | 시스템 장비구성 요구사항 | 연계서버 기반 교육부 데이터 송신 프로세스 구축 | 교육부 송신 전용 채널 인프라 운영 | RTU를 통해 수집한 데이터를 외부로 송신하는 연계 서버(DMZ) 구축 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.22
72 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-004-02 | 시스템 장비구성 요구사항 | 연계서버 기반 교육부 데이터 송신 프로세스 구축 | 교육부 송신 전용 채널 인프라 운영 | 내부 서비스 트래픽과 대외 송신 트래픽을 물리적으로 분리 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.22
73 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-004-03 | 시스템 장비구성 요구사항 | 연계서버 기반 교육부 데이터 송신 프로세스 구축 | 송신 데이터 규격화 및 암호화 전송 | 교육부 인터페이스 규격(JSON/XML 등)에 맞춘 데이터 캡슐화 수행 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.22
74 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-004-04 | 시스템 장비구성 요구사항 | 연계서버 기반 교육부 데이터 송신 프로세스 구축 | 송신 데이터 규격화 및 암호화 전송 | 연계서버를 통해 나가는 모든 데이터는 하드웨어 VPN 터널을 경유하도록 라우팅 경로 설정 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.22
75 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-004-05 | 시스템 장비구성 요구사항 | 연계서버 기반 교육부 데이터 송신 프로세스 구축 | 송신 신뢰성 및 장애 복구 로직 | 교육부 수신 결과값에 따른 실시간 송신 성공/실패 상태 로그 기록 기능 제공 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.22
76 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-004-06 | 시스템 장비구성 요구사항 | 연계서버 기반 교육부 데이터 송신 프로세스 구축 | 송신 신뢰성 및 장애 복구 로직 | 전송 실패 시 지수적 백오프를 적용한 자동 재전송 기능 제공 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.22
77 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-005-01 | 시스템 장비구성 요구사항 | VPN 기반 보안 연계 관리 | IPsec VPN 기반 암호화 통로 구축 | 도입된 하드웨어 VPN 장비를 활용하여 연계 서버와 교육부 서버는 1:1 암호화전용 터널 구축 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.22
78 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-006-01 | 시스템 장비구성 요구사항 | 보안장비(VPN) 도입 및 설치 | - | 수량 : 1식 (충남도교육청 전산담당부서 협의하에 설치) | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.23
79 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-006-02 | 시스템 장비구성 요구사항 | 보안장비(VPN) 도입 및 설치 | - | VPN 관장 모델(동일사양 이상의 제품 설치) | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.23
80 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-006-03 | 시스템 장비구성 요구사항 | 보안장비(VPN) 도입 및 설치 | - | CPU/MEM : 4Core / 8GB | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.23
81 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-006-04 | 시스템 장비구성 요구사항 | 보안장비(VPN) 도입 및 설치 | - | Storage : 64GB(System) / 1TB(Log) | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.23
82 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-006-05 | 시스템 장비구성 요구사항 | 보안장비(VPN) 도입 및 설치 | - | Throughput / CC : 6Gbps / 2,000,000 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.23
83 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-006-06 | 시스템 장비구성 요구사항 | 보안장비(VPN) 도입 및 설치 | - | Power Supply : Single | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.23
84 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-006-07 | 시스템 장비구성 요구사항 | 보안장비(VPN) 도입 및 설치 | - | 하자보증 1년 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.23
85 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-007-01 | 시스템 장비구성 요구사항 | 데이터수집장치 도입 및 설치 | 도입 수량 | 데이터수집장치 수량 : 300식(태양광 설비 통신연동) | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.23 | KC인증, 신뢰성시험 성적서(공인시험기관), 데이터수집장치 사양서
86 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-007-02 | 시스템 장비구성 요구사항 | 데이터수집장치 도입 및 설치 | 데이터수집장치 연동 | 데이터수집장치는 기존 설비에 대한 발전, 생산정보 등을 수집하여 전송 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.23 | KC인증, 신뢰성시험 성적서(공인시험기관), 데이터수집장치 사양서
87 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-007-03 | 시스템 장비구성 요구사항 | 데이터수집장치 도입 및 설치 | 데이터수집장치 연동 | 사업 종료시점 연동률 : 95% 이상 정상수집이 이루어져야 함 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.23 | KC인증, 신뢰성시험 성적서(공인시험기관), 데이터수집장치 사양서
88 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-007-04 | 시스템 장비구성 요구사항 | 데이터수집장치 도입 및 설치 | 데이터수집장치 연동 | (유의) 제안서 제출 시 95% 이상 연동률을 달성할 수 있는 방안 제출 필요 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.23 | KC인증, 신뢰성시험 성적서(공인시험기관), 데이터수집장치 사양서
89 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-007-05 | 시스템 장비구성 요구사항 | 데이터수집장치 도입 및 설치 | 인증·시험성적서 제출 | 납품 후 KC인증, 환경시험(신뢰성 시험) 성적서를 제출하여야 함 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.23 | KC인증, 신뢰성시험 성적서(공인시험기관), 데이터수집장치 사양서
90 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-007-06 | 시스템 장비구성 요구사항 | 데이터수집장치 도입 및 설치 | 인증·시험성적서 제출 | KC인증 : 국립전파연구원 적합성평가 현황 검색 시 해당 모델 확인(https://www.rra.go.kr/ko/index.do) | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.23 | KC인증, 신뢰성시험 성적서(공인시험기관), 데이터수집장치 사양서
91 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-007-07 | 시스템 장비구성 요구사항 | 데이터수집장치 도입 및 설치 | 인증·시험성적서 제출 | 신뢰성시험 성적서 : 국가공인시험기관(KOLAS) 사이트 내 발급기관 확인(https://www.knab.go.kr/usr/inf/srh/InfoTestInsttSearchList.do) | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.23 | KC인증, 신뢰성시험 성적서(공인시험기관), 데이터수집장치 사양서
92 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-007-08 | 시스템 장비구성 요구사항 | 데이터수집장치 도입 및 설치 | 인증·시험성적서 제출 | 국가공인시험기관에서 발급한 시험성적서 첨부 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.23 | KC인증, 신뢰성시험 성적서(공인시험기관), 데이터수집장치 사양서
93 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-007-09 | 시스템 장비구성 요구사항 | 데이터수집장치 도입 및 설치 | 인증·시험성적서 제출 | (유의) 성적서 앞 1장만 제출하는 경우 시험항목 및 시험과정 확인을 위한 본문을 포함한 성적서 첨부 필요 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.23 | KC인증, 신뢰성시험 성적서(공인시험기관), 데이터수집장치 사양서
94 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-007-10 | 시스템 장비구성 요구사항 | 데이터수집장치 도입 및 설치 | 최소요구스펙 | [데이터 연동 기능] 에너지원에 대한 연동 기능 지원(수집주기 10분) | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.23 | KC인증, 신뢰성시험 성적서(공인시험기관), 데이터수집장치 사양서
95 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-007-11 | 시스템 장비구성 요구사항 | 데이터수집장치 도입 및 설치 | 최소요구스펙 | [Network Interface(설비 ↔ RTU)] 에너지설비 연결용 시리얼통신(RS-485/422/232) 포트 - 전기에너지 2포트 이상, 열에너지 4포트 이상(단, 모니터링업체는 태양광, 태양열, 지열 등모든 에너지원에 대해 연동 가능해야 함) | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.23 | KC인증, 신뢰성시험 성적서(공인시험기관), 데이터수집장치 사양서
96 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-007-12 | 시스템 장비구성 요구사항 | 데이터수집장치 도입 및 설치 | 최소요구스펙 | [Network Interface(RTU ↔ 수집서버)] HTTPS (TLS 1.2 이상 적용) : TCP/IP 통신 지원 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.23 | KC인증, 신뢰성시험 성적서(공인시험기관), 데이터수집장치 사양서
97 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-007-13 | 시스템 장비구성 요구사항 | 데이터수집장치 도입 및 설치 | 최소요구스펙 | [원격제어] 원격지에서 데이터수집장치를 원격으로 제어하는 기능 - 전원ON/OFF, 프로그램 및 설정변경(CID, 국번 등) - 상기 원격 제어 기능은 데이터수집장치 관리에 국한되며, 연결된 인버터 및 발전 설비에 대한 운전 제어(On/Off, 출력 제한 등) 기능은 포함하지 않음 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.23 | KC인증, 신뢰성시험 성적서(공인시험기관), 데이터수집장치 사양서
98 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-007-14 | 시스템 장비구성 요구사항 | 데이터수집장치 도입 및 설치 | 최소요구스펙 | [외관] 전용 케이스를 포함하여야 하며, 모니터링함을 포함하여 내 차단기, 전원연결구성이 되어야 한다. ※현장상황에 따라 모니터링함 구성이 어려울 경우, 별도 사유를 제출 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.23 | KC인증, 신뢰성시험 성적서(공인시험기관), 데이터수집장치 사양서
99 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-007-15 | 시스템 장비구성 요구사항 | 데이터수집장치 도입 및 설치 | 최소요구스펙 | [무상하자보수기간] 설치후 5년 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.23 | KC인증, 신뢰성시험 성적서(공인시험기관), 데이터수집장치 사양서
100 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-007-16 | 시스템 장비구성 요구사항 | 데이터수집장치 도입 및 설치 | 최소요구스펙 | [통신비 포함] 설치후 5년 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.23 | KC인증, 신뢰성시험 성적서(공인시험기관), 데이터수집장치 사양서
101 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-007-17 | 시스템 장비구성 요구사항 | 데이터수집장치 도입 및 설치 | 최소요구스펙 | [보안] - 서버에 사전 등록할 수 있는 데이터수집장치 고유 식별정보 제공 (화이트리스트 관리) - 서버 발급 보안 토큰을 포함하여 전송하도록 이중 인증 체계 구축 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.23 | KC인증, 신뢰성시험 성적서(공인시험기관), 데이터수집장치 사양서
102 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-007-18 | 시스템 장비구성 요구사항 | 데이터수집장치 도입 및 설치 | 신뢰성 시험조건 | [1. 전원전압 변동시험] • 시험전압 : 단말에서 정의한 정격 전압의 ±10% - 예 : DC 12V -> 하한 DC 10.8V, 상한 DC 13.2V • 입력시간 : 입력전압 상한 하한 각 10min • 전압변동 시 기능 및 성능 이상 없을 것 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.23 | KC인증, 신뢰성시험 성적서(공인시험기관), 데이터수집장치 사양서
103 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-007-19 | 시스템 장비구성 요구사항 | 데이터수집장치 도입 및 설치 | 신뢰성 시험조건 | [2. 고온동작(시험시간 26HR)] • 시험 순서 ① 1시간동안 25℃에서 60℃까지 챔버의 온도를 서서히 높임 ② 24시간동안 챔버의 온도를 60℃로 유지 ③ 1시간동안 60℃에서 25℃로 챔버의 온도를 서서히 낮춤 ※ 실외설치 /밀폐형의 경우 70℃ 적용 • 시험 중 기능 및 성능에 이상이 없어야 하며, 시험 후 초기 대비 기능 및 성능에 변화가 없어야 함 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.23 | KC인증, 신뢰성시험 성적서(공인시험기관), 데이터수집장치 사양서
104 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-007-20 | 시스템 장비구성 요구사항 | 데이터수집장치 도입 및 설치 | 신뢰성 시험조건 | [3. 저온동작(시험시간 26HR)] • 시험순서 ① 1시간동안 25℃에서 -20℃까지 챔버의 온도를 서서히 낮춤 ② 24시간동안 챔버의 온도를 –20℃로 유지 ③ 1시간동안 –20℃에서 25℃까지 챔버의 온도를 서서히 높임 ※ 실외설치의 경우 –30℃ 적용 • 시험 중 기능 및 성능에 이상이 없어야 하며, 시험 후 초기 대비 기능 및 성능에 변화가 없어야 함 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.23 | KC인증, 신뢰성시험 성적서(공인시험기관), 데이터수집장치 사양서
105 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-007-21 | 시스템 장비구성 요구사항 | 데이터수집장치 도입 및 설치 | 신뢰성 시험조건 | [4. 고온고습 동작(시험시간 50HR)] • 시험방법 ① 1시간동안 25℃에서 60℃까지 챔버의 온도를 서서히 높임 ② 48시간동안 챔버의 온도를 60℃로 유지 ③ 1시간동안 60℃에서 25℃로 챔버의 온도를 서서히 낮춤 ※ 60℃구간에서의 습도는 항상 95%를 유지하여야 함 • 시험 중 정상동작하여야 하며, 시험 후 초기 대비 외관, 기능 및 성능에 변화가 없어야 함(부식, 변색 없을 것) | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.23 | KC인증, 신뢰성시험 성적서(공인시험기관), 데이터수집장치 사양서
106 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-008-01 | 시스템 장비구성 요구사항 | 데이터수집장치와 통합수집서버 간 보안사항이 적용된 통신 적용 | RTU와 수집서버간 보안 통신 적용 | RTU와 통합수집서버 사이에 전송되는 데이터를 암/복호화 할 수 있도록 TLS 보안통신을 사용 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.26
107 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-008-02 | 시스템 장비구성 요구사항 | 데이터수집장치와 통합수집서버 간 보안사항이 적용된 통신 적용 | RTU와 수집서버간 보안 통신 적용 | 통합수집서버는 인증 후 일정 유효기간이 있는 일회성 토큰을 발급 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.26
108 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-008-03 | 시스템 장비구성 요구사항 | 데이터수집장치와 통합수집서버 간 보안사항이 적용된 통신 적용 | RTU와 수집서버간 보안 통신 적용 | RTU와 통합수집서버가 발급한 토큰을 포함해 데이터를 전송 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.26
109 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-008-04 | 시스템 장비구성 요구사항 | 데이터수집장치와 통합수집서버 간 보안사항이 적용된 통신 적용 | RTU와 수집서버간 보안 통신 적용 | 통합수집서버는 유효한 토큰을 포함한 데이터만 수신 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.26
110 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-009-01 | 시스템 장비구성 요구사항 | 환경센서 도입 및 설치 | 도입 수량 | 환경센서 수량 : 15식 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.26 | 환경센서 사양서
111 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-009-02 | 시스템 장비구성 요구사항 | 환경센서 도입 및 설치 | 수집 데이터 | 환경센서 수집데이터 : 일사량, 모듈 온도 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.26 | 환경센서 사양서
112 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-009-03 | 시스템 장비구성 요구사항 | 환경센서 도입 및 설치 | 사양서 제출 | 도입하는 환경센서에 대한 사양서를 제출 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.26 | 환경센서 사양서
113 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-009-04 | 시스템 장비구성 요구사항 | 환경센서 도입 및 설치 | 최소요구스펙 | [일사량 측정] 0 ~ 2000 W/m2 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.26 | 환경센서 사양서
114 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-009-05 | 시스템 장비구성 요구사항 | 환경센서 도입 및 설치 | 최소요구스펙 | [일사량 범위] 400 ~ 1100 nm | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.26 | 환경센서 사양서
115 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-009-06 | 시스템 장비구성 요구사항 | 환경센서 도입 및 설치 | 최소요구스펙 | [모듈온도측정] -20 ~ +100 °C, ± 1 °C | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.26 | 환경센서 사양서
116 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-009-07 | 시스템 장비구성 요구사항 | 환경센서 도입 및 설치 | 최소요구스펙 | [통신지원] 시리얼통신 지원(데이터수집장치와 호환) | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.26 | 환경센서 사양서
117 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-009-08 | 시스템 장비구성 요구사항 | 환경센서 도입 및 설치 | 최소요구스펙 | [동작온도] -40 ~ +80 °C | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.26 | 환경센서 사양서
118 | 클라우드 인프라·데이터수집 장비 | ECR-009-09 | 시스템 장비구성 요구사항 | 환경센서 도입 및 설치 | 최소요구스펙 | [무상하자보증기간] 1년 이상 | - |  | 클라우드·장비 조달 요건 — 프론트 산출물 없음 |  | p.26 | 환경센서 사양서
119 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-001-01 | 기능 요구사항 | 발전량 관제를 위한 데이터수집장치 연계 구축 | 데이터 수집 프로세스 | 일정 주기 기반 대표값 산출 | - |  | 수집장치 연계 — 서버·장비 몫. 수집 상태 표시만 화면에 있다 |  | p.27
120 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-001-02 | 기능 요구사항 | 발전량 관제를 위한 데이터수집장치 연계 구축 | 데이터 수집 프로세스 | 설비로부터 주기적으로 수집되는 원시 데이터를 일정 시간 구간 단위로 누적·집계하여 대표값(평균값 등)을 산출함 | - |  | 수집장치 연계 — 서버·장비 몫. 수집 상태 표시만 화면에 있다 |  | p.27
121 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-001-03 | 기능 요구사항 | 발전량 관제를 위한 데이터수집장치 연계 구축 | 데이터 수집 프로세스 | 단일 시점의 이상치 및 순간 변동에 따른 데이터 왜곡을 최소화하여 신뢰도 높은 데이터 확보 | - |  | 수집장치 연계 — 서버·장비 몫. 수집 상태 표시만 화면에 있다 |  | p.27
122 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-001-04 | 기능 요구사항 | 발전량 관제를 위한 데이터수집장치 연계 구축 | 정합성 있는 기준 시점 관리 | 모든 데이터는 사전에 정의된 기준 시점을 중심으로 동일한 시간 구간을 적용하여 마감·산출함 | - |  | 수집장치 연계 — 서버·장비 몫. 수집 상태 표시만 화면에 있다 |  | p.27
123 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-001-05 | 기능 요구사항 | 발전량 관제를 위한 데이터수집장치 연계 구축 | 정합성 있는 기준 시점 관리 | 설비 및 제조사별 수집 주기 차이에도 불구하고, 시간 축 기준의 정합성을 유지하도록 처리 | - |  | 수집장치 연계 — 서버·장비 몫. 수집 상태 표시만 화면에 있다 |  | p.27
124 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-001-06 | 기능 요구사항 | 발전량 관제를 위한 데이터수집장치 연계 구축 | 제조사·통신 방식 차이를 고려한 데이터 정규화 | 서로 다른 제조사, 통신 프로토콜, 데이터 포맷에서 수집되는 정보를 표준 스키마로 변환·정렬하여 통합 관리 | - |  | 수집장치 연계 — 서버·장비 몫. 수집 상태 표시만 화면에 있다 |  | p.27
125 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-001-07 | 기능 요구사항 | 발전량 관제를 위한 데이터수집장치 연계 구축 | 제조사·통신 방식 차이를 고려한 데이터 정규화 | 수집항목 : 태양광 인버터 제공 데이터 (입/출력 전력, 전압, 전류값, 누적발전량, 주파수, 역률 등) | - |  | 수집장치 연계 — 서버·장비 몫. 수집 상태 표시만 화면에 있다 |  | p.27
126 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-001-08 | 기능 요구사항 | 발전량 관제를 위한 데이터수집장치 연계 구축 | 제조사·통신 방식 차이를 고려한 데이터 정규화 | AI 분석 및 학습에 활용 가능한 형태로 일관성 있게 저장 | - |  | 수집장치 연계 — 서버·장비 몫. 수집 상태 표시만 화면에 있다 |  | p.27
127 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-001-09 | 기능 요구사항 | 발전량 관제를 위한 데이터수집장치 연계 구축 | 데이터 수집 상태(정상/비정상) 확인 기능 | 데이터 수집 정상/비정상 상태 표시 | - |  | 수집장치 연계 — 서버·장비 몫. 수집 상태 표시만 화면에 있다 |  | p.27
128 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-001-10 | 기능 요구사항 | 발전량 관제를 위한 데이터수집장치 연계 구축 | 데이터 수집 상태(정상/비정상) 확인 기능 | 데이터 통신 장애 감지 | - |  | 수집장치 연계 — 서버·장비 몫. 수집 상태 표시만 화면에 있다 |  | p.27
129 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-001-11 | 기능 요구사항 | 발전량 관제를 위한 데이터수집장치 연계 구축 | 데이터 송신 및 안정성 | 산출이 완료된 대표 데이터를 중계 서버로 주기적으로 전송(ex. 10분) | - |  | 수집장치 연계 — 서버·장비 몫. 수집 상태 표시만 화면에 있다 |  | p.27
130 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-001-12 | 기능 요구사항 | 발전량 관제를 위한 데이터수집장치 연계 구축 | 데이터 송신 및 안정성 | 트래픽 집중 방지를 위해 장치별 전송 시점을 분산하여 순차 전송 | - |  | 수집장치 연계 — 서버·장비 몫. 수집 상태 표시만 화면에 있다 |  | p.27
131 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-001-13 | 기능 요구사항 | 발전량 관제를 위한 데이터수집장치 연계 구축 | 데이터 송신 및 안정성 | 데이터 타임스탬프는 서버 수신 시간이 아닌 설비 기준 실제 수집 시점을 기준으로 기록하여 송신 | - |  | 수집장치 연계 — 서버·장비 몫. 수집 상태 표시만 화면에 있다 |  | p.27
132 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-001-14 | 기능 요구사항 | 발전량 관제를 위한 데이터수집장치 연계 구축 | 데이터 송신 및 안정성 | 네트워크 단절(연계데이터 누락 및 지연) 시 데이터 유실 방지를 위한 로컬 저장 및 통신 복구 시 재전송 기능 지원하여야 함. | - |  | 수집장치 연계 — 서버·장비 몫. 수집 상태 표시만 화면에 있다 |  | p.27
133 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-002-01 | 기능 요구사항 | 환경센서 데이터 수집 및 관리 체계 구축 | 데이터 수집 프로세스 | (유의) 데이터 수집은 교육부 전송 데이터와 충청남도교육청 유지관리 데이터 2가지 형태로 수집되어야 한다. | - |  | 환경센서 수집 — 서버·장비 몫 |  | p.28
134 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-002-02 | 기능 요구사항 | 환경센서 데이터 수집 및 관리 체계 구축 | 데이터 수집 프로세스 | 교육부 전송 데이터 | - |  | 환경센서 수집 — 서버·장비 몫 |  | p.28
135 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-002-03 | 기능 요구사항 | 환경센서 데이터 수집 및 관리 체계 구축 | 데이터 수집 프로세스 | 태양광 설비 데이터를 15분 단위의 순시값을 측정하여 수집서버로 전송 | - |  | 환경센서 수집 — 서버·장비 몫 |  | p.28
136 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-002-04 | 기능 요구사항 | 환경센서 데이터 수집 및 관리 체계 구축 | 데이터 수집 프로세스 | 충청남도교육청 데이터와 별도로 DB에 분류 저장 | - |  | 환경센서 수집 — 서버·장비 몫 |  | p.28
137 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-002-05 | 기능 요구사항 | 환경센서 데이터 수집 및 관리 체계 구축 | 데이터 수집 프로세스 | 교육부 연계 데이터는 15분 순시측정값으로 연계되어야 함 | - |  | 환경센서 수집 — 서버·장비 몫 |  | p.28
138 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-002-06 | 기능 요구사항 | 환경센서 데이터 수집 및 관리 체계 구축 | 데이터 수집 프로세스 | 충청남도교육청 데이터 | - |  | 환경센서 수집 — 서버·장비 몫 |  | p.28
139 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-002-07 | 기능 요구사항 | 환경센서 데이터 수집 및 관리 체계 구축 | 데이터 수집 프로세스 | 태양광 설비 데이터를 3초 단위로 집계 | - |  | 환경센서 수집 — 서버·장비 몫 |  | p.28
140 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-002-08 | 기능 요구사항 | 환경센서 데이터 수집 및 관리 체계 구축 | 데이터 수집 프로세스 | 데이터 정합성 확보: 구름 가림 등 일시적인 환경 변화로 인한 발전 데이터 간의 불일치 오차를 최소화하기 위해 3초 단위 샘플링 수행 | - |  | 환경센서 수집 — 서버·장비 몫 |  | p.28
141 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-002-09 | 기능 요구사항 | 환경센서 데이터 수집 및 관리 체계 구축 | 데이터 수집 프로세스 | 10분 단위 평균값 산출: 3초 단위 수집 데이터를 10분간 누적 합산 후 평균값을 산출하여, 특정 시점의 데이터 왜곡이 배제된 신뢰도 높은 데이터 생성 | - |  | 환경센서 수집 — 서버·장비 몫 |  | p.28
142 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-002-10 | 기능 요구사항 | 환경센서 데이터 수집 및 관리 체계 구축 | 데이터 수집 프로세스 | 정시 기준 평균값 산출: 매 시 정각을 기준으로 10분 배수 시점(ex. 00분, 10분, 20분... 50분)에 정확히 데이터를 마감함 (ex. 14:00:01 ~ 14:10:00 구간의 데이터를 수집하여 평균값 산정 및 14:10:00 데이터로 및 전송) | - |  | 환경센서 수집 — 서버·장비 몫 |  | p.28
143 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-002-11 | 기능 요구사항 | 환경센서 데이터 수집 및 관리 체계 구축 | 대표값 산출 | 수집된 데이터를 일정 구간 단위로 누적·집계하여 평균값 등 대표값 산출 | - |  | 환경센서 수집 — 서버·장비 몫 |  | p.28
144 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-002-12 | 기능 요구사항 | 환경센서 데이터 수집 및 관리 체계 구축 | 대표값 산출 | 특정 시점의 데이터 왜곡을 배제하고 AI 학습에 적합한 데이터 생성 | - |  | 환경센서 수집 — 서버·장비 몫 |  | p.28
145 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-002-13 | 기능 요구사항 | 환경센서 데이터 수집 및 관리 체계 구축 | 정합성 있는 기준 시점 관리 | 모든 데이터는 사전에 정의된 기준 시점을 중심으로 동일한 시간 구간을 적용하여 마감·산출 | - |  | 환경센서 수집 — 서버·장비 몫 |  | p.28
146 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-002-14 | 기능 요구사항 | 환경센서 데이터 수집 및 관리 체계 구축 | 정합성 있는 기준 시점 관리 | 설비 및 제조사별 수집 방식 차이에도 불구하고 시간 축 기준의 정합성 유지 | - |  | 환경센서 수집 — 서버·장비 몫 |  | p.28
147 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-002-15 | 기능 요구사항 | 환경센서 데이터 수집 및 관리 체계 구축 | 제조사·통신 방식 차이를 고려한 연계 처리 | 수집 항목 :· 일사량, 모듈 온도 | - |  | 환경센서 수집 — 서버·장비 몫 |  | p.28
148 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-002-16 | 기능 요구사항 | 환경센서 데이터 수집 및 관리 체계 구축 | 데이터 수집 상태(정상/비정상) 확인 기능 | 데이터 수집 정상/비정상 상태 표시 | - |  | 환경센서 수집 — 서버·장비 몫 |  | p.28
149 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-002-17 | 기능 요구사항 | 환경센서 데이터 수집 및 관리 체계 구축 | 데이터 수집 상태(정상/비정상) 확인 기능 | 데이터 누락, 지연, 통신 장애 등 이상 상태 자동 감지 | - |  | 환경센서 수집 — 서버·장비 몫 |  | p.28
150 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-002-18 | 기능 요구사항 | 환경센서 데이터 수집 및 관리 체계 구축 | 환경센서 데이터 수집 | AI 진단 목적의 일사량계 및 모듈 온도 센서 데이터 수집 | - |  | 환경센서 수집 — 서버·장비 몫 |  | p.28
151 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-002-19 | 기능 요구사항 | 환경센서 데이터 수집 및 관리 체계 구축 | 데이터 송신 및 안정성 | 산출 완료된 대표 데이터를 수집 서버로 주기적으로 전송 | - |  | 환경센서 수집 — 서버·장비 몫 |  | p.28
152 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-002-20 | 기능 요구사항 | 환경센서 데이터 수집 및 관리 체계 구축 | 데이터 송신 및 안정성 | 트래픽 집중 방지를 위해 장치별 전송 시점을 분산하여 전송(ex. random delay) | - |  | 환경센서 수집 — 서버·장비 몫 |  | p.28
153 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-002-21 | 기능 요구사항 | 환경센서 데이터 수집 및 관리 체계 구축 | 데이터 송신 및 안정성 | 데이터 타임스탬프는 서버 수신 시간이 아닌 설비 기준 실제 수집 시점을 기준으로 기록하여 전송 | - |  | 환경센서 수집 — 서버·장비 몫 |  | p.28
154 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-002-22 | 기능 요구사항 | 환경센서 데이터 수집 및 관리 체계 구축 | 데이터 송신 및 안정성 | 네트워크 단절 시 데이터 유실 방지를 위한 로컬 저장 및 통신 복구 시 재전송 기능 지원 | - |  | 환경센서 수집 — 서버·장비 몫 |  | p.28
155 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-002-23 | 기능 요구사항 | 환경센서 데이터 수집 및 관리 체계 구축 | 데이터 송신 및 안정성 | (유의) 교육청 서버에 수집되는 데이터 및 외부 API 정보는 보안장비를 통해 내부로 접근되어야 하며, 사전에 충청남도교육청과 충분한 협의를 통해 수집이 진행되어야 함 | - |  | 환경센서 수집 — 서버·장비 몫 |  | p.28
156 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-003-01 | 기능 요구사항 | 수집서버 프로세스 구축 | 데이터 수신 및 프록시 | API 기반 수신: 각 RTU로부터 전송되는 데이터를 HTTP 기반 REST API 형태로 중계서버에서 수신하여 내부망의 WAS 내 수집 프로세스로 전달 | - | /admin/data-quality | 수집서버 프로세스 — 서버 몫. 정합성 코드 결과만 데이터 품질 화면에 표시 |  | p.29 | 데이터 수집 가이드라인
157 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-003-02 | 기능 요구사항 | 수집서버 프로세스 구축 | 데이터 수신 및 장치 인증 및 저장 | 장치 유효성 검증: 수신된 데이터의 식별 정보(IMEI 등) 및 통신 포트 번호를 기반으로 등록된 설비 여부를 실시간 인증하여 해당 데이터를 해당 설비의 데이터로 저장함 | - | /admin/data-quality | 수집서버 프로세스 — 서버 몫. 정합성 코드 결과만 데이터 품질 화면에 표시 |  | p.29 | 데이터 수집 가이드라인
158 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-003-03 | 기능 요구사항 | 수집서버 프로세스 구축 | 데이터 파싱 및 프로토콜 변환 | 패킷 무결성 검사: 에너지원 및 설비 유형별 표준 데이터 길이를 정의하고, 수신된 16진수(Hex) 데이터의 길이와 일치하는지 검증함 | - | /admin/data-quality | 수집서버 프로세스 — 서버 몫. 정합성 코드 결과만 데이터 품질 화면에 표시 |  | p.29 | 데이터 수집 가이드라인
159 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-003-04 | 기능 요구사항 | 수집서버 프로세스 구축 | 데이터 파싱 및 프로토콜 변환 | 동적 파싱 및 변환: 설비 유형별 분기 처리를 통해 16진수 원시 데이터를 10진수(Decimal) 실측 데이터로 변환하여 DB에 저장함 | - | /admin/data-quality | 수집서버 프로세스 — 서버 몫. 정합성 코드 결과만 데이터 품질 화면에 표시 |  | p.29 | 데이터 수집 가이드라인
160 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-003-05 | 기능 요구사항 | 수집서버 프로세스 구축 | 수집 데이터 정합성 검증 | 기본 수치 유효성 검사: 수집된 누적 발전량의 누락(Null), 0 또는 음수 값 여부를확인하여 비정상 데이터 필터링 수행 | - | /admin/data-quality | 수집서버 프로세스 — 서버 몫. 정합성 코드 결과만 데이터 품질 화면에 표시 |  | p.29 | 데이터 수집 가이드라인
161 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-003-06 | 기능 요구사항 | 수집서버 프로세스 구축 | 수집 데이터 정합성 검증 | 물리적 한계치 검증: 설비 용량 대비 시간당 최대 발전 가능 수치를 초과하거나, 이전 정상 수집 데이터보다 누적값이 감소하는 역전 현상을 검토함 | - | /admin/data-quality | 수집서버 프로세스 — 서버 몫. 정합성 코드 결과만 데이터 품질 화면에 표시 |  | p.29 | 데이터 수집 가이드라인
162 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-003-07 | 기능 요구사항 | 수집서버 프로세스 구축 | 수집 데이터 정합성 검증 | 논리적 상관관계 분석: 직전 수집 시간과 현재 시간 차이를 계산하여 가상 발전 범위를 산출하고, 해당 범위와 실제 유입 데이터의 오차율을 비교하여 데이터 적정성을 검증함 | - | /admin/data-quality | 수집서버 프로세스 — 서버 몫. 정합성 코드 결과만 데이터 품질 화면에 표시 |  | p.29 | 데이터 수집 가이드라인
163 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-003-08 | 기능 요구사항 | 수집서버 프로세스 구축 | 데이터 상태 관리 및 저장 | 상태 코드 부여 및 이력 저장: 정합성 검증 결과에 따라 데이터 상태 코드(정상/오류 유형별 코드)를 부여하여 테이블에 최종 저장함 | - | /admin/data-quality | 수집서버 프로세스 — 서버 몫. 정합성 코드 결과만 데이터 품질 화면에 표시 |  | p.29 | 데이터 수집 가이드라인
164 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-003-09 | 기능 요구사항 | 수집서버 프로세스 구축 | 데이터 상태 관리 및 저장 | 설비 운영 상태 자동 업데이트: 수신 데이터가 정상일 경우, 해당 설비의 기존 상태(운영준비, 통신장애 등)를 '정상' 가동 상태로 자동 전환함 | - | /admin/data-quality | 수집서버 프로세스 — 서버 몫. 정합성 코드 결과만 데이터 품질 화면에 표시 |  | p.29 | 데이터 수집 가이드라인
165 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-003-10 | 기능 요구사항 | 수집서버 프로세스 구축 | 데이터 상태 관리 및 저장 | 신규 설비 활성화: 통신 상태가 '운영준비'인 설비에서 최초 정상 데이터 수집 시, 해당 설비를 즉시 활성화 상태로 변경함 | - | /admin/data-quality | 수집서버 프로세스 — 서버 몫. 정합성 코드 결과만 데이터 품질 화면에 표시 |  | p.29 | 데이터 수집 가이드라인
166 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-004-01 | 기능 요구사항 | 통합관제용 대시보드 기능 | 실시간 발전 현황 조회 기능 | 학교별 실시간 발전 출력 조회 기능 제공 | O | /control · / | 반영 · ControlRoom/components/AggregationPanel.tsx 발전소별 축, 홈 설비 목록 MonitoringBoard.tsx |  | p.30 | 메인 대시보드 페이지
167 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-004-02 | 기능 요구사항 | 통합관제용 대시보드 기능 | 실시간 발전 현황 조회 기능 | 전체 학교 기준 총합 발전 출력 조회 기능 제공 | O | /control · / | 반영 · ControlRoom/components/OutputGauge.tsx (현재 총출력) |  | p.30 | 메인 대시보드 페이지
168 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-004-03 | 기능 요구사항 | 통합관제용 대시보드 기능 | 실시간 발전 현황 조회 기능 | 발전소별, 학교별, 권역별 발전 현황 집계 기능 제공 | O | /control · / | 반영 · AggregationPanel.tsx — 발전소별 / 학교급별 / 권역별 3축 |  | p.30 | 메인 대시보드 페이지
169 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-004-04 | 기능 요구사항 | 통합관제용 대시보드 기능 | 실시간 발전 현황 조회 기능 | 최근 수집 시각 기준 데이터 반영 여부 표시 기능 제공 | O | /control · / | 반영 · ControlRoomLayout 헤더 collectedAt, 홈 MonitoringBoard 최근 수집 |  | p.30 | 메인 대시보드 페이지
170 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-004-05 | 기능 요구사항 | 통합관제용 대시보드 기능 | 실시간 발전 현황 조회 기능 | 데이터 미수신 설비에 대한 상태 알림 표시 기능 제공 | O | /control · / | 반영 · ControlRoom/components/CollectionHealth.tsx, 홈 미수신 개소 표기 |  | p.30 | 메인 대시보드 페이지
171 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-004-06 | 기능 요구사항 | 통합관제용 대시보드 기능 | 누적 발전량 및 운영지표 조회 기능 | 일간/월간/연간 누적 발전량 정보 출력 기능 제공 | O | /control · / | 반영 · ControlRoom/components/CumulativeKpi.tsx (금일·금월·금년·누적) |  | p.30 | 메인 대시보드 페이지
172 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-004-07 | 기능 요구사항 | 통합관제용 대시보드 기능 | 누적 발전량 및 운영지표 조회 기능 | 금일 누적 발전량 및 전일 대비 증감 현황 표시 기능 제공 | O | /control · / | 반영 · CumulativeKpi.tsx 전일 대비 |  | p.30 | 메인 대시보드 페이지
173 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-004-08 | 기능 요구사항 | 통합관제용 대시보드 기능 | 누적 발전량 및 운영지표 조회 기능 | 발전시간, 이용률, 설비 가동 현황 등 운영지표 조회 기능 제공 | O | /control · / | 반영 · ControlRoom/components/OpsMetrics.tsx |  | p.30 | 메인 대시보드 페이지
174 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-004-09 | 기능 요구사항 | 통합관제용 대시보드 기능 | 누적 발전량 및 운영지표 조회 기능 | 학교별 발전 실적 순위 및 비교 조회 기능 제공 | O | /control · / | 반영 · ControlRoom/components/RankingStrip.tsx (1~3위 금·은·동) |  | p.30 | 메인 대시보드 페이지
175 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-004-10 | 기능 요구사항 | 통합관제용 대시보드 기능 | 누적 발전량 및 운영지표 조회 기능 | (유의) 발전량, 운영지표 정보는 그래프, 표형태로 간결하게 표출 | O | /control · / | 반영 · 상황판 전 판 (게이지·막대·표) |  | p.30 | 메인 대시보드 페이지
176 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-004-11 | 기능 요구사항 | 통합관제용 대시보드 기능 | 검색 및 필터 기능 | 학교명, 지역, 설비명, 설비상태 기준 검색 기능 제공 | O | /control · / | 반영 · Home/components/PlantSearchModal.tsx |  | p.30 | 메인 대시보드 페이지
177 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-004-12 | 기능 요구사항 | 통합관제용 대시보드 기능 | 검색 및 필터 기능 | 기관(오타있음), 학교급, 행정구역, 운영상태별 필터 기능 제공 | O | /control · / | 반영 · 같은 모달 5종 필터. 원문 "기간"은 엑셀에 (오타있음) 주석이 있어 **기관**으로 구현 |  | p.30 | 메인 대시보드 페이지
178 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-004-13 | 기능 요구사항 | 통합관제용 대시보드 기능 | 통합관제 운영지원 기능 | 운영자가 이상 학교를 우선적으로 확인할 수 있도록 상태 우선 정렬 기능 제공 | O | /control · / | 반영 · ControlRoom/index.tsx OPERATION_RANK 정렬, FaultList.tsx |  | p.30 | 메인 대시보드 페이지
179 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-004-14 | 기능 요구사항 | 통합관제용 대시보드 기능 | 통합관제 운영지원 기능 | 설비 상태 변화 시 모니터링 화면에서 즉시 확인할 수 있는 시각적 기능 제공 | △ | /control · / | 부분 · 화면 가장자리 점등(ControlRoomLayout alertTone)과 장애 목록으로 유지. 회의 결정으로 알림 토스트를 제거해 "즉시성"이 약해졌다 |  | p.30 | 메인 대시보드 페이지
180 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-005-01 | 기능 요구사항 | 교육용 태양광 대시보드 제공 기능(교육청 산하기관) | 교육 친화형 대시보드 제공 기능 | 복잡한 운영 데이터 대신 교육적 의미를 중심으로 정보를 재구성하는 기능 제공 | O | /solar-edu | 반영 · SolarEdu/index.tsx — 운영 수치 대신 전기의 여정 구성 |  | p.31 | 교육청 산하기관 대시보드 페이지
181 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-005-02 | 기능 요구사항 | 교육용 태양광 대시보드 제공 기능(교육청 산하기관) | 재생에너지 교육 콘텐츠 제공 기능 | 태양광 발전의 의미, 원리, 환경적 효과를 설명하는 콘텐츠 제공 | O | /solar-edu | 반영 · components/solar-edu/JourneyPanel.tsx, EDU_FACTS 롤링 |  | p.31 | 교육청 산하기관 대시보드 페이지
182 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-005-03 | 기능 요구사항 | 교육용 태양광 대시보드 제공 기능(교육청 산하기관) | 재생에너지 교육 콘텐츠 제공 기능 | 발전량을 전기사용량, 탄소저감량, 나무 식재 효과 등으로 환산하여 제공 | O | /solar-edu | 반영 · components/solar-edu/ImpactPanel.tsx, utils/eco.ts |  | p.31 | 교육청 산하기관 대시보드 페이지
183 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-005-04 | 기능 요구사항 | 교육용 태양광 대시보드 제공 기능(교육청 산하기관) | 재생에너지 교육 콘텐츠 제공 기능 | 어린이·청소년 대상 교육용 문구 및 설명 패널 제공 | O | /solar-edu | 반영 · HeadlineStrip.tsx, EDU_FACTS |  | p.31 | 교육청 산하기관 대시보드 페이지
184 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-005-05 | 기능 요구사항 | 교육용 태양광 대시보드 제공 기능(교육청 산하기관) | 시각 효과 및 애니메이션 기능 | 발전량 변화에 따라 애니메이션 요소가 변경되는 표현 기능 | O | /solar-edu | 반영 · GrowingTree.tsx, SunPathArt.tsx |  | p.31 | 교육청 산하기관 대시보드 페이지
185 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-005-06 | 기능 요구사항 | 교육용 태양광 대시보드 제공 기능(교육청 산하기관) | 시각 효과 및 애니메이션 기능 | 날씨, 햇빛, 태양광 패널, 나무 성장 등 친환경 상징 요소 애니메이션 제공 | O | /solar-edu | 반영 · SunPathPanel.tsx, GrowingTree.tsx, EduIcons.tsx |  | p.31 | 교육청 산하기관 대시보드 페이지
186 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-005-07 | 기능 요구사항 | 교육용 태양광 대시보드 제공 기능(교육청 산하기관) | 시각 효과 및 애니메이션 기능 | 정적인 수치 표출이 아닌 동적인 교육용 화면 제공 | O | /solar-edu | 반영 · 위 연출 + DayCurvePanel.tsx |  | p.31 | 교육청 산하기관 대시보드 페이지
187 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-005-08 | 기능 요구사항 | 교육용 태양광 대시보드 제공 기능(교육청 산하기관) | 자동 표출 및 운영 기능 | 별도 조작 없이 자동 실행 가능한 모니터 표출 기능 제공 | O | /solar-edu | 반영 · SolarEduLayout 전체화면, 비인증 라우트 |  | p.31 | 교육청 산하기관 대시보드 페이지
188 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-005-09 | 기능 요구사항 | 교육용 태양광 대시보드 제공 기능(교육청 산하기관) | 자동 표출 및 운영 기능 | 일정 시간마다 데이터 자동 갱신 기능 제공 | O | /solar-edu | 반영 · useAutoPager (FACT_MS 롤링), 시계 갱신 |  | p.31 | 교육청 산하기관 대시보드 페이지
189 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-005-10 | 기능 요구사항 | 교육용 태양광 대시보드 제공 기능(교육청 산하기관) | 자동 표출 및 운영 기능 | 통신 장애 시 마지막 정상 수신 데이터 유지 또는 안내 메시지 표출 기능 제공 | O | /solar-edu | 반영 · stats.isLive 로 갈라 안내 문구 표출 |  | p.31 | 교육청 산하기관 대시보드 페이지
190 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-006-01 | 기능 요구사항 | 금일 재생에너지 발전 현황 정보 출력 기능 | 오늘의 에너지 현황 출력 기능 | 출력항목 : 금일 발전량, 발전시간, 실시간 출력 현황 정보 표출 | O | / | 반영 · KpiStrip.tsx(금일 발전량), SunArcHero.tsx(현재·최고 출력), 설비 목록 발전시간 |  | p.32
191 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-006-02 | 기능 요구사항 | 금일 재생에너지 발전 현황 정보 출력 기능 | 금일 일사량/발전량 시간대별 그래프 형태로 표출 | (유의) 일사량의 경우 기상청 데이터 외부 연동을 통한 표출 | O | / | 반영 · SunArcHero.tsx — 태양 궤적 위 시간대별 출력 막대 |  | p.32
192 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-006-03 | 기능 요구사항 | 금일 재생에너지 발전 현황 정보 출력 기능 | 전국 평균 발전시간 분포 지도 형태로 표출 | 한국에너지공단 REMS 데이터 API 연계를 통한 지역별 발전 설비 데이터 수집 | O | / | 반영 · Home/components/NationalBoard.tsx, mocks/national.ts |  | p.32
193 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-006-04 | 기능 요구사항 | 금일 재생에너지 발전 현황 정보 출력 기능 | 전국 평균 발전시간 분포 지도 형태로 표출 | 각 지역별 설비 발전시간 평균 계산 및 지도 형태로 표출 | O | / | 반영 · components/common/KoreaMap |  | p.32
194 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-006-05 | 기능 요구사항 | 금일 재생에너지 발전 현황 정보 출력 기능 | 설비 리스트 표출 | 표출항목 : 설비상태, 발전소명, 용량, 실시간 출력/발전량/발전시간, 날씨 | X | / | 미반영 · 홈 설비 목록 표 제거(사용자 결정, 2026-08-07). 발전소 검색 모달·지도 팝업으로 일부만 확인 |  | p.32
195 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-007-01 | 기능 요구사항 | 재생에너지 발전량 관제 기능 | 조회기간 선택 콤보박스 (일/월/년 단위 선택 가능) | 일 단위 조회 시 당일 날씨 아이콘/발전시간 달력 내 표출 | O | /energy/statistics | 반영 · DatePicker → ScrollCalendar.tsx 일 그리드 |  | p.32
196 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-007-02 | 기능 요구사항 | 재생에너지 발전량 관제 기능 | 조회기간 선택 콤보박스 (일/월/년 단위 선택 가능) | 월/연 단위 조회 시 발전시간/예상 수익금 달력 내 표출 | △ | /energy/statistics | 부분 · 발전시간은 표출. 예상 수익금은 지시로 제외(2026-08-05) |  | p.32
197 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-007-03 | 기능 요구사항 | 재생에너지 발전량 관제 기능 | 조회기간 선택 콤보박스 (일/월/년 단위 선택 가능) | 일,월,년 조회 시 기준으로 전일, 전월, 전년 데이터를 비교 할 수 있도록 표출 | O | /energy/statistics | 반영 · OverviewTab.tsx 요약 증감률 + 시점별 차트 점선 막대 |  | p.32
198 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-007-04 | 기능 요구사항 | 재생에너지 발전량 관제 기능 | 발전 통계현황 데이터 표출 | 표출항목 : 발전량, 발전시간, 발전효율 | O | /energy/statistics | 반영 · OverviewTab.tsx 발전정보 요약 |  | p.32
199 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-007-05 | 기능 요구사항 | 재생에너지 발전량 관제 기능 | Map 기반 재생에너지 설비 현황 표출 기능 | 지도(Map) 기반 화면에서 재생에너지 설비(태양광 등)를 마커 형태로 표출한다. | O | /energy/statistics | 반영 · components/common/GeoMap (네이버 지도 / 내장 SVG 폴백) |  | p.32
200 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-007-06 | 기능 요구사항 | 재생에너지 발전량 관제 기능 | Map 기반 재생에너지 설비 현황 표출 기능 | 사용자가 마커를 선택(클릭)할 경우, 해당 설비의 상세 정보를 팝업 형태로 제공 | O | /energy/statistics | 반영 · MonitoringBoard.tsx PlantPopup |  | p.32
201 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-007-07 | 기능 요구사항 | 재생에너지 발전량 관제 기능 | Map 기반 재생에너지 설비 현황 표출 기능 | 설비 기본 정보 | O | /energy/statistics | 반영 · 같은 팝업 — 지역·용량·인버터 수 |  | p.32
202 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-007-08 | 기능 요구사항 | 재생에너지 발전량 관제 기능 | Map 기반 재생에너지 설비 현황 표출 기능 | 시간대별 발전량 정보 | O | /energy/statistics | 반영 · 팝업 내 Sparkline |  | p.32
203 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-007-09 | 기능 요구사항 | 재생에너지 발전량 관제 기능 | Map 기반 재생에너지 설비 현황 표출 기능 | 효율 추이 및 현재 상태 정보 | O | /energy/statistics | 반영 · 팝업 상태 배지 + 곡선 |  | p.32
204 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-007-10 | 기능 요구사항 | 재생에너지 발전량 관제 기능 | Map 기반 재생에너지 설비 현황 표출 기능 | 지도 확대/축소 시 마커는 자동으로 재배치되어야 하며, 다수의 설비가 밀집된 구간은 클러스터링 방식으로 표현 | O | /energy/statistics | 반영 · clusterMarkers.ts, NaverGeoMap.tsx |  | p.32
205 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-007-11 | 기능 요구사항 | 재생에너지 발전량 관제 기능 | 탄소중립 이행 확인 위한 정보 제공 | CO2 절감량, 식수효과 표출 | O | /energy/statistics | 반영 · OverviewTab.tsx 환경 기여도 |  | p.32
206 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-008-01 | 기능 요구사항 | 발전 통계 데이터 그래프 형태로 표출 기능 | 발전소 발전량 및 일사량 그래프 형태로 표출 | 시간대별 일사량/발전량 정보 각각 그래프 형태로 표출 | O | /energy/statistics | 반영 · OverviewTab.tsx 시간대별 발전량(막대+일사량 선) |  | p.33 | 발전통계 페이지
207 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-008-02 | 기능 요구사항 | 발전 통계 데이터 그래프 형태로 표출 기능 | 발전소 발전량 및 일사량 그래프 형태로 표출 | (유의) 일사량 정보의 경우 환경센서에서 직접 수집 또는 기상청 API 연계 필요 | - | /energy/statistics | 서버 · 프론트는 mocks/weather.ts 형태만 고정 |  | p.33 | 발전통계 페이지
208 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-008-03 | 기능 요구사항 | 발전 통계 데이터 그래프 형태로 표출 기능 | 발전소 발전량 및 일사량 그래프 형태로 표출 | 그래프 마우스 오버랩 시 발전량 및 일사량 상세값 오버레이로 표출 | O | /energy/statistics | 반영 · 같은 차트 통합 툴팁 |  | p.33 | 발전통계 페이지
209 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-008-04 | 기능 요구사항 | 발전 통계 데이터 그래프 형태로 표출 기능 | 조회 범위 설정 기능 | 콤보박스를 통한 설비별/지역별/교육청별 조회 기준 설정 기능 | △ | /energy/statistics | 부분 · 설비별(발전소·인버터)만. 지역별·교육청별 조회축은 통합관제 집계에만 있다 |  | p.33 | 발전통계 페이지
210 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-008-05 | 기능 요구사항 | 발전 통계 데이터 그래프 형태로 표출 기능 | 인버터별 발전 시간 비교 그래프 표출 | 시간대별 인버터별 발전시간 그래프 형태로 표출 기능 | O | /energy/statistics | 반영 · OverviewTab.tsx 시간별 인버터 발전시간 |  | p.33 | 발전통계 페이지
211 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-008-06 | 기능 요구사항 | 발전 통계 데이터 그래프 형태로 표출 기능 | 인버터별 발전 시간 비교 그래프 표출 | 구분을 위해 각 인버터별 다른 색상으로 그래프 표출 | O | /energy/statistics | 반영 · seriesPalette 8색 + 선 모양 3종 |  | p.33 | 발전통계 페이지
212 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-008-07 | 기능 요구사항 | 발전 통계 데이터 그래프 형태로 표출 기능 | 인버터별 발전 시간 비교 그래프 표출 | 마우스 오버랩 시 시간대별 인버터별 발전시간 데이터 오버레이로 표출 | O | /energy/statistics | 반영 · 같은 차트 axis 툴팁 |  | p.33 | 발전통계 페이지
213 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-009-01 | 기능 요구사항 | 인버터 목록별 설비 상태 표출 | 인버터별 설비상태 및 정보 표출 | 표출항목 : 통신상태, 인버터 상태, 인버터명, 용량, 발전량, 발전시간 | O | /energy/history | 반영 · 운전이력 조회 기준에 통신상태·인버터 상태 배지 (HistoryTab.tsx), 이름·용량·발전량·발전시간은 사이드바 트리와 ChildGrid |  | p.33 | 발전 통계 페이지, 운전이력 페이지
214 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-009-02 | 기능 요구사항 | 인버터 목록별 설비 상태 표출 | 인버터별 설비상태 및 정보 표출 | 인버터 상태의 경우 최소 5개 이상의 기준으로 상세 구분EX) 가동중 / 준비중 / 발전저하 / 발전이상 / 통신장애 등 | O | /energy/history | 반영 · mocks/status.ts — 가동중/준비중/발전저하/발전이상/통신단절 |  | p.33 | 발전 통계 페이지, 운전이력 페이지
215 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-009-03 | 기능 요구사항 | 인버터 목록별 설비 상태 표출 | 인버터별 설비상태 및 정보 표출 | (유의) 인버터 고장과 데이터수집장치(RTU) 고장을 설비상태로 구분 지을 것 | O | /energy/history | 반영 · Inverter.ownStatus / rtuStatus 2축 |  | p.33 | 발전 통계 페이지, 운전이력 페이지
216 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-009-04 | 기능 요구사항 | 인버터 목록별 설비 상태 표출 | 인버터 클릭 시 상세 인버터 운전이력 페이지로 이동 | 표출항목 : 데이터 상태, 누적발전량, 환경센서 정보, 입/출력 전력/전압/전류 등 | O | /energy/history | 반영 · PlantTree 선택 → 운전이력 /energy/history 계측표 |  | p.33 | 발전 통계 페이지, 운전이력 페이지
217 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-010-01 | 기능 요구사항 | 재생에너지 통신주기별 운전이력 조회 기능 | 조회기간 선택 콤보박스 (일/월/년 단위 선택 가능) | 일 단위 조회 시 당일 날씨 아이콘/발전시간 달력 내 표출 | O | /energy/history | 반영 · DatePicker ScrollCalendar |  | p.34 | 운전이력 페이지
218 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-010-02 | 기능 요구사항 | 재생에너지 통신주기별 운전이력 조회 기능 | 조회기간 선택 콤보박스 (일/월/년 단위 선택 가능) | 월/연 단위 조회 시 발전시간/예상 수익금 달력 내 표출 | △ | /energy/history | 부분 · 발전시간만. 007-02 와 같은 사유 |  | p.34 | 운전이력 페이지
219 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-010-03 | 기능 요구사항 | 재생에너지 통신주기별 운전이력 조회 기능 | 인버터별 운전이력 조회 기능 | 사용자의 선택에 따라서 표 형태 / 그래프 형태로 선택하여서 표출 | O | /energy/history | 반영 · HistoryTab.tsx 표/그래프 세그먼트 |  | p.34 | 운전이력 페이지
220 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-010-04 | 기능 요구사항 | 재생에너지 통신주기별 운전이력 조회 기능 | 인버터별 운전이력 조회 기능 | 차트 형태 조회 시 전압/전류/전력 데이터 시간대별 그래프 형태로 표출 | O | /energy/history | 반영 · Collection/components/OperationChart.tsx — 전력(좌축)·전압·전류(우축), 결측 구간은 선을 끊음 |  | p.34 | 운전이력 페이지
221 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-010-05 | 기능 요구사항 | 재생에너지 통신주기별 운전이력 조회 기능 | 설비 운전이력 엑셀로 다운로드 기능 | 표 형태 운전이력 조회 시 엑셀 파일로 다운로드 기능 | O | /energy/history | 반영 · HistoryTab.tsx exportCsv (BOM 포함) |  | p.34 | 운전이력 페이지
222 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-011-01 | 기능 요구사항 | AI기반의 태양광 설비 고장진단 예측 학습 모델 구축 | AI 발전 진단 모델 구축 | 데이터 수집 및 전처리: 상세 설비 사양(모듈 모델명, 직병렬 구조 등)과 기상 정보(일사량, 모듈온도 등) 및 실측 데이터를 상호 연계하고 이상치 및 결측치를 보정하여 정합성이 검증된 학습 데이터셋 구축 | - | /ai-diagnosis/overview | 서버 · — |  | p.34 | 모델 정확도에 대한 증빙자료(시험성적서 등)
223 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-011-02 | 기능 요구사항 | AI기반의 태양광 설비 고장진단 예측 학습 모델 구축 | AI 발전 진단 모델 구축 | 시계열 및 환경 변수 반영: 계절/시간대별 발전 특성뿐만 아니라 설비 노화율 및 표면 오염도에 따른 출력 감소 특성을 모델의 주요 변수로 반영 | - | /ai-diagnosis/overview | 서버 · — |  | p.34 | 모델 정확도에 대한 증빙자료(시험성적서 등)
224 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-011-03 | 기능 요구사항 | AI기반의 태양광 설비 고장진단 예측 학습 모델 구축 | AI 발전 진단 모델 구축 | 발전 기대값 산출 기능: 실시간 현장 기상 데이터 및 계절/시간 정보를 입력값으로 설비의 연차별 성능 감쇄율 및 오염계수 등을 고려하여 실시간으로 출력되어야 할 발전 기대값을 추정함 | O | /ai-diagnosis/overview | 반영(표시) · mocks/prediction.ts 추정값 → AI진단 표·심층 진단 |  | p.34 | 모델 정확도에 대한 증빙자료(시험성적서 등)
225 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-011-04 | 기능 요구사항 | AI기반의 태양광 설비 고장진단 예측 학습 모델 구축 | AI 고장진단 모델 구축 | 비율 기반 상태 분석: 산출된 발전 기대값과 실제 측정값의 편차를 단순 절대값 비교가 아닌 실측값 대비 예측값의 비율로 변환하여 AI 분류 모델의 입력 데이터로 활용함 | O | /ai-diagnosis/overview | 반영(표시) · 진단 효율(실측/추정) — DailyEfficiencyTable, EquipmentTab |  | p.34 | 모델 정확도에 대한 증빙자료(시험성적서 등)
226 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-011-05 | 기능 요구사항 | AI기반의 태양광 설비 고장진단 예측 학습 모델 구축 | AI 고장진단 모델 구축 | 다중 고장 유형 분류: 실시간 시계열 데이터를 분석하여 정상 상태를 포함한 6종 이상의 세부 고장 유형(모듈 음영, 센서 오염, 바이패스 다이오드 단락, 스트링 결선 불량 등)을 AI가 자동으로 식별함 | O | /ai-diagnosis/overview | 반영(표시) · mocks/faultCodes.ts 0~7 (8종) |  | p.34 | 모델 정확도에 대한 증빙자료(시험성적서 등)
227 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-011-06 | 기능 요구사항 | AI기반의 태양광 설비 고장진단 예측 학습 모델 구축 | 모델 성능 및 신뢰성 확보 | 발전 진단 모델은 정확도 94% 이상을 확보함 | - | /ai-diagnosis/overview | 서버 · MODEL_METRICS 값은 있으나 **현재 화면에 표시하지 않는다** |  | p.34 | 모델 정확도에 대한 증빙자료(시험성적서 등)
228 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-011-07 | 기능 요구사항 | AI기반의 태양광 설비 고장진단 예측 학습 모델 구축 | 모델 성능 및 신뢰성 확보 | 고장 분류 모델의 정확도 94% 이상을 확보함 | - | /ai-diagnosis/overview | 서버 · 위와 같음 |  | p.34 | 모델 정확도에 대한 증빙자료(시험성적서 등)
229 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-011-08 | 기능 요구사항 | AI기반의 태양광 설비 고장진단 예측 학습 모델 구축 | 모델 성능 및 신뢰성 확보 | (유의) 사업종료시 모델에 대한 정확도를 검증하여야 함 | - | /ai-diagnosis/overview | 서버 · 산출물 요건 |  | p.34 | 모델 정확도에 대한 증빙자료(시험성적서 등)
230 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-011-09 | 기능 요구사항 | AI기반의 태양광 설비 고장진단 예측 학습 모델 구축 | AI 진단 시스템 운영 및 최적화 | 실시간 진단 수행: 데이터 수집 주기를 고려하여 단위배치 프로세스를 통해 AI 상태 분석 및 고장 분류를 수행함으로써 시스템 과부하를 방지하고 안정적인 모니터링을 제공함 | - | /ai-diagnosis/overview | 서버 · — |  | p.34 | 모델 정확도에 대한 증빙자료(시험성적서 등)
231 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-012-01 | 기능 요구사항 | AI 학습 정확도를 위한 데이터 전처리 | 데이터 수집 정합성 확보 | 일시적인 환경 변화(예: 구름 가림)로 인한 기상 데이터와 발전 데이터 간 불일치 오차 최소화 | - | /admin/data-quality | 서버 · 4건 |  | p.35 | AI 학습 데이터셋
232 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-012-02 | 기능 요구사항 | AI 학습 정확도를 위한 데이터 전처리 | 데이터 수집 정합성 확보 | 연속 샘플링 및 집계를 통해 안정적이고 신뢰도 높은 데이터 확보 | - | /admin/data-quality | 서버 · 4건 |  | p.35 | AI 학습 데이터셋
233 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-012-03 | 기능 요구사항 | AI 학습 정확도를 위한 데이터 전처리 | 데이터 수집 정합성 확보 | 수집된 데이터를 일정 구간 단위로 누적·집계하여 평균값 등 대표값 산출 | - | /admin/data-quality | 서버 · 4건 |  | p.35 | AI 학습 데이터셋
234 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-012-04 | 기능 요구사항 | AI 학습 정확도를 위한 데이터 전처리 | 데이터 수집 정합성 확보 | 특정 시점의 데이터 왜곡을 배제하고 AI 학습에 적합한 데이터 생성 | - | /admin/data-quality | 서버 · 4건 |  | p.35 | AI 학습 데이터셋
235 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-012-05 | 기능 요구사항 | AI 학습 정확도를 위한 데이터 전처리 | 시간 정렬 및 동기화 처리 | 설비/인버터/스트링별로 수집 시각(Time Stamp)을 기준으로 데이터 정렬 수행 | - | /admin/data-quality | 서버 · 2건 |  | p.35 | AI 학습 데이터셋
236 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-012-06 | 기능 요구사항 | AI 학습 정확도를 위한 데이터 전처리 | 시간 정렬 및 동기화 처리 | 서버 수신 시각과 현장 발생 시각 차이에 대한 보정 처리 적용(필요 시) | - | /admin/data-quality | 서버 · 2건 |  | p.35 | AI 학습 데이터셋
237 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-012-07 | 기능 요구사항 | AI 학습 정확도를 위한 데이터 전처리 | 이상값(Outlier) 및 결측값 처리 | 발전량, 전압, 전류 등 물리적으로 불가능하거나 비정상 범위의 값 자동 식별 | - | /admin/data-quality | 서버 · 3건. 결과 코드만 mocks/quality.ts 로 표시 |  | p.35 | AI 학습 데이터셋
238 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-012-08 | 기능 요구사항 | AI 학습 정확도를 위한 데이터 전처리 | 이상값(Outlier) 및 결측값 처리 | 이상값 처리 방식 정의(제외, 상한/하한 보정, 이전 정상값 대체 등) | - | /admin/data-quality | 서버 · 3건. 결과 코드만 mocks/quality.ts 로 표시 |  | p.35 | AI 학습 데이터셋
239 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-012-09 | 기능 요구사항 | AI 학습 정확도를 위한 데이터 전처리 | 이상값(Outlier) 및 결측값 처리 | 결측 구간 발생 시 AI 학습 대상 포함/제외 여부 판단 기준 적용 | - | /admin/data-quality | 서버 · 3건. 결과 코드만 mocks/quality.ts 로 표시 |  | p.35 | AI 학습 데이터셋
240 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-012-10 | 기능 요구사항 | AI 학습 정확도를 위한 데이터 전처리 | 데이터 품질 지표 산출 및 관리 | 설비별·기간별 데이터 품질 상태 관리 및 시각화 제공(관리자용) | O | /admin/data-quality | 반영 · Admin/components/DataQualityTab.tsx |  | p.35 | AI 학습 데이터셋
241 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-012-11 | 기능 요구사항 | AI 학습 정확도를 위한 데이터 전처리 | 데이터 품질 지표 산출 및 관리 | 품질 기준 미달 데이터에 대한 AI 학습 제외 처리 기준 적용 | O | /admin/data-quality | 반영 · 같은 화면 AI 학습 제외 열 |  | p.35 | AI 학습 데이터셋
242 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-012-12 | 기능 요구사항 | AI 학습 정확도를 위한 데이터 전처리 | AI 학습용 데이터셋 구성 | 전처리 완료 데이터를 AI 학습에 적합한 구조로 변환(정규화/스케일링 등 적용 여부 정의) | - | /admin/data-quality | 서버 · 2건 |  | p.35 | AI 학습 데이터셋
243 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-012-13 | 기능 요구사항 | AI 학습 정확도를 위한 데이터 전처리 | AI 학습용 데이터셋 구성 | 학습/검증/테스트 데이터 분리 기준 수립(기간 기반 또는 비율 기반) | - | /admin/data-quality | 서버 · 2건 |  | p.35 | AI 학습 데이터셋
244 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-013-01 | 기능 요구사항 | AI 기반 태양광 발전 진단 및 고장 진단 기능 | AI 고장진단 분석 조건 설정 | 조회 기간 제어: 분석 기간 선택 기능을 제공하며, 데이터 신뢰성 확보를 위해 유효 발전 데이터가 존재하는 일자를 기준으로 진단을 수행 | O | /ai-diagnosis/overview | 반영 · AnalysisFilter.tsx |  | p.36 | 고장진단 조회 페이지
245 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-013-02 | 기능 요구사항 | AI 기반 태양광 발전 진단 및 고장 진단 기능 | 기간별 발전 진단 결과 분석 | 발전진단 시각화: 설비별 발전 진단 결과를 효율(%)과 같은 형태로 그래프로 구현하여 성능 변화 추이를 모니터링함 | O | /ai-diagnosis/overview | 반영 · FaultsTab.tsx 일자별 발전효율 차트 |  | p.36 | 고장진단 조회 페이지
246 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-013-03 | 기능 요구사항 | AI 기반 태양광 발전 진단 및 고장 진단 기능 | 기간별 발전 진단 결과 분석 | 정상 범위 가이드: 발전 효율의 정상 구간 영역으로 표기하여 가시적인 정상 여부 판단을 지원 | O | /ai-diagnosis/overview | 반영 · 같은 차트 markArea (NORMAL_BAND) |  | p.36 | 고장진단 조회 페이지
247 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-013-04 | 기능 요구사항 | AI 기반 태양광 발전 진단 및 고장 진단 기능 | AI 고장진단 및 결과표출 | 진단 결과 시각화: 태양광 설비 및 스트링별 진단 결과를 일별 형태로 구성하여 직관적인 상태 파악 환경을 제공 | O | /ai-diagnosis/overview | 반영 · DailyEfficiencyTable.tsx 히트맵 |  | p.36 | 고장진단 조회 페이지
248 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-013-05 | 기능 요구사항 | AI 기반 태양광 발전 진단 및 고장 진단 기능 | AI 고장진단 및 결과표출 | 상세 정보 툴팁: 마우스 오버 시, AI가 추정값(기대값)과 측정값(실제 발전량)의비교 수치를 그래프 형태로 표출 | O | /ai-diagnosis/overview | 반영 · 일자별 차트 툴팁, InverterTrendChart 통합 툴팁 |  | p.36 | 고장진단 조회 페이지
249 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-013-06 | 기능 요구사항 | AI 기반 태양광 발전 진단 및 고장 진단 기능 | AI 고장진단 및 결과표출 | 지능형 조치 가이드: AI가 분류한 고장분류별 상세 설명 및 기술적 조치 방안을 사용자 눈높이에 맞춰 제공 | O | /ai-diagnosis/overview | 반영 · FaultCodeModal.tsx, mocks/faultCodes.ts(설명·조치·이미지) |  | p.36 | 고장진단 조회 페이지
250 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-013-07 | 기능 요구사항 | AI 기반 태양광 발전 진단 및 고장 진단 기능 | 설비별 평균 발전 효율 리포트 | 데이터 리스트 제공: 설비 및 스트링별 발전 효율, 추정값, 측정값을 표 형태로 출력 | O | /ai-diagnosis/overview | 반영 · EquipmentTab.tsx 표 보기 |  | p.36 | 고장진단 조회 페이지
251 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-013-08 | 기능 요구사항 | AI 기반 태양광 발전 진단 및 고장 진단 기능 | 설비별 평균 발전 효율 리포트 | 상세 페이지 연동: 표 내 항목 클릭 시 해당 설비의 심층 분석을 위한 상세 진단을 볼 수 있도록 인터랙션을 구현 | O | /ai-diagnosis/overview | 반영 · 같은 표 → DeepDiagnosisModal.tsx |  | p.36 | 고장진단 조회 페이지
252 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-013-09 | 기능 요구사항 | AI 기반 태양광 발전 진단 및 고장 진단 기능 | 심층 데이터 분석(상세 진단) | 시계열 차트: raw 데이터를 기준으로 AI 진단 결과 및 실제 측정값을 그래프로 시각화하여 보여줌 | O | /ai-diagnosis/overview | 반영 · DeepDiagnosisModal.tsx, InverterTrendChart.tsx |  | p.36 | 고장진단 조회 페이지
253 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-013-10 | 기능 요구사항 | AI 기반 태양광 발전 진단 및 고장 진단 기능 | 심층 데이터 분석(상세 진단) | 인터랙션 데이터 피드백: 차트 마우스 오버 시 해당 시점의 추정값, 측정값, 편차 및 고장진단 결과를 통합 정보창으로 노출함 | O | /ai-diagnosis/overview | 반영 · 위 두 차트의 통합 툴팁 |  | p.36 | 고장진단 조회 페이지
254 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-014-01 | 기능 요구사항 | 물리-AI 하이브리드 모델 기반 DC 전압·전류 예측 및 고 장 진단 시스템 구축 | 하이브리드 예측 모델 구현 | 태양광 설비의 물리적 특성을 반영한 수학식 모델(정격, 일사량, 온도 활용)과 지도학습 기반 AI 모델(선형회귀, 베깅 트리)을 결합하여 고정밀 전압·전류 예측치를 산출함 | O | /ai-diagnosis/overview | 반영(표시) · mocks/prediction.ts → DeepDiagnosisModal, InverterTrendChart |  | p.37
255 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-014-02 | 기능 요구사항 | 물리-AI 하이브리드 모델 기반 DC 전압·전류 예측 및 고 장 진단 시스템 구축 | 시계열 데이터 주기성 최적화 | 계절 및 시간대별 발전 특성을 AI 모델에 정확히 반영하기 위해 Cyclical Time Encoding(월, 시간의 sin/cos 변환) 기법을 적용하여 시간 흐름의 연속성을 확보하고 예측 왜곡을 최소화함 | - | /ai-diagnosis/overview | 서버 · — |  | p.37
256 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-014-03 | 기능 요구사항 | 물리-AI 하이브리드 모델 기반 DC 전압·전류 예측 및 고 장 진단 시스템 구축 | AI 고장 진단 | 비율 벡터(Vector) 기반 상태 분석: 실측값과 AI 추정값의 단순 절대값 비교를 탈피하고, '실측값/추정값'의 비율을 다차원 벡터(Vector) 데이터로 변환하여 KNN(k-최근접 이웃) 기반 군집 분류 알고리즘에 입력함으로써 환경 변동성에 독립적인 진단 체계를 구축함 | - | /ai-diagnosis/overview | 서버 · 결과(비율·편차)만 표시 |  | p.37
257 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-014-04 | 기능 요구사항 | 물리-AI 하이브리드 모델 기반 DC 전압·전류 예측 및 고 장 진단 시스템 구축 | AI 고장 진단 | 다중 고장 유형 분류: 분석된 벡터 데이터를 바탕으로 모듈 음영, 센서 오염, 바이패스 단락, 스트링 결선 불량 등 6종 이상의 고장 유형을 실시간으로 식별하고, 설비 상태를 세분화함 | O | /ai-diagnosis/overview | 반영(표시) · 고장코드 0~7 |  | p.37
258 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-014-05 | 기능 요구사항 | 물리-AI 하이브리드 모델 기반 DC 전압·전류 예측 및 고 장 진단 시스템 구축 | 성능 및 신뢰성 지표 | 예측 모델은 결정계수(R² Score) 0.94 이상을 유지하며, 고장 분류 모델은 정확도 94% 이상을 달성하여 진단의 신뢰성을 보장함 | - | /ai-diagnosis/overview | 서버 · MODEL_METRICS 보유, 화면 표시 없음 |  | p.37
259 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-014-06 | 기능 요구사항 | 물리-AI 하이브리드 모델 기반 DC 전압·전류 예측 및 고 장 진단 시스템 구축 | AI 기반 하이브리드 분석·진단 모델 구체화 | 기상 센서(일사량, 모듈온도) 및 설비 실측 데이터(전압, 전류 등)를 수집하고, 기상 데이터를 인풋으로 하여 수식 모델을 통해 도출된 이론적 기대값과 AI 학습 모델을 연계하여 최종적으로 고장 여부를 분류하는 기능을 제공함 | - | /ai-diagnosis/overview | 서버 · — |  | p.37
260 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-014-07 | 기능 요구사항 | 물리-AI 하이브리드 모델 기반 DC 전압·전류 예측 및 고 장 진단 시스템 구축 | AI 적용 제시자료 | AI적용에 대한 다음의 사항들을 구체적으로 제시하여야 함 | - | /ai-diagnosis/overview | 서버 · 5건, 산출물 요건 |  | p.37
261 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-014-08 | 기능 요구사항 | 물리-AI 하이브리드 모델 기반 DC 전압·전류 예측 및 고 장 진단 시스템 구축 | AI 적용 제시자료 | [AI 모델] 학습 완료된 전압(Bagging Tree), 전류(Linear Regression), 고장분류(KNN) 모델 파일 | - | /ai-diagnosis/overview | 서버 · 5건, 산출물 요건 |  | p.37
262 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-014-09 | 기능 요구사항 | 물리-AI 하이브리드 모델 기반 DC 전압·전류 예측 및 고 장 진단 시스템 구축 | AI 적용 제시자료 | [검증 보고서] 학습용(80%)/검증용(20%) 데이터 분리 및 R² Score/Confusion Matrix 분석 결과서 | - | /ai-diagnosis/overview | 서버 · 5건, 산출물 요건 |  | p.37
263 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-014-10 | 기능 요구사항 | 물리-AI 하이브리드 모델 기반 DC 전압·전류 예측 및 고 장 진단 시스템 구축 | AI 적용 제시자료 | [진단 데이터] 정시 기준 예측 전압·전류값 및 고장 유형 분류 결과 | - | /ai-diagnosis/overview | 서버 · 5건, 산출물 요건 |  | p.37
264 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-014-11 | 기능 요구사항 | 물리-AI 하이브리드 모델 기반 DC 전압·전류 예측 및 고 장 진단 시스템 구축 | AI 적용 제시자료 | [변환 데이터] 시계열 정합성을 위한 시간 변수(HH/MM sin, cos) 인코딩 데이터셋 | - | /ai-diagnosis/overview | 서버 · 5건, 산출물 요건 |  | p.37
265 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-014-12 | 기능 요구사항 | 물리-AI 하이브리드 모델 기반 DC 전압·전류 예측 및 고 장 진단 시스템 구축 | AI 적용 제시자료 | (유의) 본 AI 모델은 기상센서를 제외하고 별도 하드웨어의 종속성 없이 소프트웨어 라이브러리 및 모델 최적화만으로 구현 가능하도록 설계함 | - | /ai-diagnosis/overview | 서버 · 설계 요건 |  | p.37
266 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-015-01 | 기능 요구사항 | 고장 타임라인 관리 기능(유지보수 이력 통합관리) | 설비 고장 타임라인 조회 및 관리 | 고장 이력 타임라인 시각화: 고장 발생 시점부터 최종 조치 완료 시점까지의 단계별 이력을 타임라인 형태로 제공하며, 정상 가동 기간을 제외한 이상 발생 구간에 대해서 조회 등록 수정할 수 있도록 함 | O | /ai-diagnosis/alerts | 반영 · Alerts/components/FaultGantt.tsx (5년 스크롤) |  | p.38 | 고장 설비 조회 페이지(고장 타임라인 페이지)
267 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-015-02 | 기능 요구사항 | 고장 타임라인 관리 기능(유지보수 이력 통합관리) | 설비 고장 타임라인 조회 및 관리 | 유형별 고장 관리: AI가 판별한 고장 유형과 시스템 기반의 통신 장애를 구분하여 타임라인을 구성하고, 각 상태별 상세 원인 및 알림 메시지를 제공함 | O | /ai-diagnosis/alerts | 반영 · 같은 간트 범례·색 구분 |  | p.38 | 고장 설비 조회 페이지(고장 타임라인 페이지)
268 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-015-03 | 기능 요구사항 | 고장 타임라인 관리 기능(유지보수 이력 통합관리) | 설비 고장 타임라인 조회 및 관리 | 관리자 조치 및 시각적 구분: 관리자가 직접 입력한 조치 이력은 전용 아이콘을 통해 시각적으로 구분하여 표시 | O | /ai-diagnosis/alerts | 반영 · bar__manual 표식 |  | p.38 | 고장 설비 조회 페이지(고장 타임라인 페이지)
269 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-015-04 | 기능 요구사항 | 고장 타임라인 관리 기능(유지보수 이력 통합관리) | 설비 고장 타임라인 조회 및 관리 | 상세 정보 및 조치 입력: 고장 알림 시간, 인버터 정보, 원인, 조치 여부 등의 상세 항목을 제공하며, 조치 미완료 건에 대해 관리자가 직접 조치 완료 처리 및 해결 내용을 입력할 수 있는 기능을 구현 | O | /ai-diagnosis/alerts | 반영 · AlertDetailModal.tsx, PendingTab.tsx |  | p.38 | 고장 설비 조회 페이지(고장 타임라인 페이지)
270 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-015-05 | 기능 요구사항 | 고장 타임라인 관리 기능(유지보수 이력 통합관리) | 설비 고장 타임라인 조회 및 관리 | 데이터 연동 및 범위 제한: 조치 완료 시 완료 시간 및 수동 조치 데이터가 즉시 DB에 저장되며, 타임라인 조회 범위는 선택한 발전소 소속 설비로 제한하여 데이터 보안 및 정합성을 유지 | O | /ai-diagnosis/alerts | 반영 · alertStore persist + usePlantScope 범위 |  | p.38 | 고장 설비 조회 페이지(고장 타임라인 페이지)
271 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-016-01 | 기능 요구사항 | 발전소/설비 등록 및 수정 기능 | 발전소/설비 신규 등록 기능 | 발전소/설비/스트링/환경센서 등 신규 등록 기능 | O | /admin/plants · /admin/devices | 반영 · 발전소 PlantsTab.tsx + 설비 6종 DevicesTab.tsx(수집장치·인버터·접속반·모듈·스트링·일사량계) 등록 |  | p.38 | 발전소/설비 관리 페이지
272 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-016-02 | 기능 요구사항 | 발전소/설비 등록 및 수정 기능 | 발전소/설비 신규 등록 기능 | 추후 O&M 목적 시공업체 및 모니터링 업체 연락처 저장 | O | /admin/plants | 반영 · 같은 화면 등록 항목 |  | p.38 | 발전소/설비 관리 페이지
273 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-016-03 | 기능 요구사항 | 발전소/설비 등록 및 수정 기능 | 발전소/설비 신규 등록 기능 | 신규 설비 등록 시 모듈 정보/구조 입력 시 총 설비용량 자동 산출 | O | /admin/plants · /admin/devices | 반영 · 발전소 등록 폼 자동 계산 + 인버터 등록 폼 computeInverterCapacity(모듈 W × 직렬×병렬) |  | p.38 | 발전소/설비 관리 페이지
274 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-016-04 | 기능 요구사항 | 발전소/설비 등록 및 수정 기능 | 발전소/설비 신규 등록 기능 | (유의) 개인정보보호법 준수를 위한 수용가 일부 정보는 모자이크 처리를 통한 표출 필요EX) 수용가명, 수용가 주소, 연락처 등 | O | /admin/plants | 반영 · 마스킹 + 관리자 토글 |  | p.38 | 발전소/설비 관리 페이지
275 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-016-05 | 기능 요구사항 | 발전소/설비 등록 및 수정 기능 | 발전소/설비 정보 수정 및 삭제 기능 | 기존 등록된 설비 변경 시 변경 정보 수정 및 삭제 기능 | O | /admin/plants · /admin/devices | 반영 · 발전소 삭제(딸린 설비 함께 감춤) + 장비 6종 수정·삭제 |  | p.38 | 발전소/설비 관리 페이지
276 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-016-06 | 기능 요구사항 | 발전소/설비 등록 및 수정 기능 | 발전소/설비 정보 수정 및 삭제 기능 | 설비정보 수정 이력 리스트 기능 | O | /admin/plants · /admin/devices | 반영 · 필드 단위 변경 이력 + 장비 DeviceHistory.tsx(6종 공용) |  | p.38 | 발전소/설비 관리 페이지
277 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-017-01 | 기능 요구사항 | 시스템 장비 관리 기능 | RTU 관리 기능 | RTU별 연계 상태(정상/비정상/미연결) 관리 | O | /admin/devices | 반영 · DeviceRtus.tsx 등록·수정·삭제 + 연계 상태 필터 |  | p.39 | 시스템장비 관리 페이지
278 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-017-02 | 기능 요구사항 | 시스템 장비 관리 기능 | RTU 관리 기능 | RTU별 데이터 수집 주기 및 통신 상태 관리 | O | /admin/devices | 반영 · 같은 화면 수집 주기(1~60분)·연계 상태 입력 |  | p.39 | 시스템장비 관리 페이지
279 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-017-03 | 기능 요구사항 | 시스템 장비 관리 기능 | RTU 관리 기능 | RTU 교체·이설 시 이력 관리 및 재매핑 지원 | O | /admin/devices | 반영 · 같은 화면 이력 모달, 펌웨어 변경 시 이력 자동 기록 |  | p.39 | 시스템장비 관리 페이지
280 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-017-04 | 기능 요구사항 | 시스템 장비 관리 기능 | 인버터 관리 기능 | 인버터 기본 정보(용량, 인버터 유형, 위상 등) 및 운영 상태 관리 | O | /admin/devices | 반영 · DeviceInverters.tsx 등록·수정·삭제, RTU 포트 3번 금지, 설비용량 자동 산출 |  | p.39 | 시스템장비 관리 페이지
281 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-017-05 | 기능 요구사항 | 시스템 장비 관리 기능 | 모듈 관리 기능 | 태양광 모듈 기본 정보 관리(형식, 용량, 제조사 등) | O | /admin/devices | 반영 · DeviceModuleMasters.tsx 제품 마스터 CRUD(용량·전압·전류·온도계수·셀종류) |  | p.39 | 시스템장비 관리 페이지
282 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-017-06 | 기능 요구사항 | 시스템 장비 관리 기능 | 모듈 관리 기능 | 설비 내 모듈 구성 정보(스트링/어레이 구성) 관리 | O | /admin/devices | 반영 · DeviceStrings.tsx 인버터 단위 일괄 편집 + DeviceJunctionBoxes.tsx 접속반 CRUD |  | p.39 | 시스템장비 관리 페이지
283 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-017-07 | 기능 요구사항 | 시스템 장비 관리 기능 | 모듈 관리 기능 | 모듈 관련 점검·이상 이력 연계 조회(가능 범위 내) | △ | /energy/field-report · /ai-diagnosis/alerts | 부분 · 관리자 콘솔은 관리 기능만 수행(사용자 결정). 점검 이력은 현장보고서, 이상 이력은 알림이력에서 조회 |  | p.39 | 시스템장비 관리 페이지
284 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-018-01 | 기능 요구사항 | 사용자 관리 기능 | 사용자 관리 기능 | 각 설비 담당자 정보를 작성 , 조회 할 수 있는 기능 | O | /admin/users | 반영 · UsersTab.tsx |  | p.39 | 사용자관리 페이지
285 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-018-02 | 기능 요구사항 | 사용자 관리 기능 | 사용자 관리 기능 | 사용자 권한 설정 및 아이디/비밀번호 초기화 관리 지원 | O | /admin/users | 반영 · 같은 화면 |  | p.39 | 사용자관리 페이지
286 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-018-03 | 기능 요구사항 | 사용자 관리 기능 | 사용자 관리 기능 | 신규 사용자 계정 생성 및 비밀번호 변경 | O | /admin/users | 반영 · 같은 화면 + MyPage |  | p.39 | 사용자관리 페이지
287 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-018-04 | 기능 요구사항 | 사용자 관리 기능 | 담당자 변경 이력 조회 | 담당자 변경 시 담당자 변경에 대한 내용 기입 후 이력 조회 | O | /admin/users | 반영 · 필드 단위 변경 이력 |  | p.39 | 사용자관리 페이지
288 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-018-05 | 기능 요구사항 | 사용자 관리 기능 | 담당자 변경 이력 조회 | (유의) 사용자 관리의 경우 개인정보 보호법 준수를 위해 관리자만 조회 가능 | O | /admin/users | 반영 · RequireAuth roles={['admin']} |  | p.39 | 사용자관리 페이지
289 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-019-01 | 기능 요구사항 | 설비별 월간보고서 자동 생성 기능 | 발전소 정보 요약 표출 | 표출항목 : 발전소명, 인버터 모델명/구조, 모듈 모델명/구조 등 | O | /ai-diagnosis/monthly | 반영 · Reports/components/MonthlyTab.tsx 발전소 정보 |  | p.40 | 월간보고서 페이지
290 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-019-02 | 기능 요구사항 | 설비별 월간보고서 자동 생성 기능 | 전월 대비 금월 발전량 비교 그래프 표출 | 일 단위 전월 대비 금월 발전량 비교 그래프 표출 | O | /ai-diagnosis/monthly | 반영 · 같은 화면 |  | p.40 | 월간보고서 페이지
291 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-019-03 | 기능 요구사항 | 설비별 월간보고서 자동 생성 기능 | 금월 인버터별 발전시간 비교 그래프 표출 | 일 단위 인버터별 발전시간 비교 그래프 표출 | O | /ai-diagnosis/monthly | 반영 · 같은 화면 |  | p.40 | 월간보고서 페이지
292 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-019-04 | 기능 요구사항 | 설비별 월간보고서 자동 생성 기능 | 금월 인버터별 발전시간 비교 그래프 표출 | 인버터 구분을 위해 인버터별 모두 다른 색상으로 표출 | O | /ai-diagnosis/monthly | 반영 · seriesPalette |  | p.40 | 월간보고서 페이지
293 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-019-05 | 기능 요구사항 | 설비별 월간보고서 자동 생성 기능 | 월간보고서 다운로드 기능 | 자동생성된 월간보고서에 대해서 PDF파일 등으로 다운로드 기능 | O | /ai-diagnosis/monthly | 반영 · usePrint (브라우저 인쇄 → PDF) |  | p.40 | 월간보고서 페이지
294 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-019-06 | 기능 요구사항 | 설비별 월간보고서 자동 생성 기능 | 일상 점검 안내 | 보고서 기반 이상 발생 시 일상 점검 자동 안내 | O | /ai-diagnosis/monthly | 반영 · 같은 화면 일상 점검 안내 |  | p.40 | 월간보고서 페이지
295 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-019-07 | 기능 요구사항 | 설비별 월간보고서 자동 생성 기능 | 조치내역 안내 | 현장 온라인 보고서 조치 내역 입력시 월간 보고서 자동 포함 | O | /ai-diagnosis/monthly | 반영 · 조치방안 제안 섹션 |  | p.40 | 월간보고서 페이지
296 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-020-01 | 기능 요구사항 | 월간보고서 내 AI 고장진단 결과 자동 생성 | 인버터별 AI 발전 진단 결과 표출 | AI학습을 통한 정상 범위 발전 진단값 및 실제 측정 발전값을 그래프 형식으로 표출 | O | /ai-diagnosis/monthly | 반영 · MonthlyTab.tsx 인버터별 AI 진단 결과 |  | p.40 | 월간보고서 페이지
297 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-020-02 | 기능 요구사항 | 월간보고서 내 AI 고장진단 결과 자동 생성 | 스트링 단위 진단 | AI학습을 통한 정상 범위 발전효율 및 실제 발전효율 스트링별로 표출 | O | /ai-diagnosis/monthly | 반영 · 같은 화면 스트링·접속반 단위 진단 |  | p.40 | 월간보고서 페이지
298 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-020-03 | 기능 요구사항 | 월간보고서 내 AI 고장진단 결과 자동 생성 | 인버터별 고장분류에 대한 결과 표출 | 일 단위 고장 분류 결과 표출 등 | O | /ai-diagnosis/monthly | 반영 · 같은 화면 |  | p.40 | 월간보고서 페이지
299 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-020-04 | 기능 요구사항 | 월간보고서 내 AI 고장진단 결과 자동 생성 | 조치방안 제안 | 보고서 상에 고장 분류에 대한 조치방안 제안 | O | /ai-diagnosis/monthly | 반영 · 조치방안 섹션 |  | p.40 | 월간보고서 페이지
300 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-020-05 | 기능 요구사항 | 월간보고서 내 AI 고장진단 결과 자동 생성 | 보고서 다운로드 기능 | 보고서를 PDF로 다운로드 할 수 있는 기능 | O | /ai-diagnosis/monthly | 반영 · usePrint |  | p.40 | 월간보고서 페이지
301 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-021-01 | 기능 요구사항 | 현장 보고서 온라인 작성 및 관리 | 현장 보고서 작성 기능 | 인버터, RTU, 설비 등 점검 대상 선택 후 보고서 작성 가능 | O | /energy/field-report | 반영 · Reports/components/FieldTab.tsx |  | p.41 | 현장보고서 페이지
302 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-021-02 | 기능 요구사항 | 현장 보고서 온라인 작성 및 관리 | 현장 보고서 작성 기능 | 점검 항목별 체크리스트 기반 입력 방식 제공(정상/이상/해당없음 등) | O | /energy/field-report | 반영 · 3지 선다 |  | p.41 | 현장보고서 페이지
303 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-021-03 | 기능 요구사항 | 현장 보고서 온라인 작성 및 관리 | 현장 보고서 작성 기능 | 정해진 표준 보고서 양식(교육청/운영 기준)에 따른 입력 구조 적용 | O | /energy/field-report | 반영 · mocks/fieldReport.ts 양식 정의 |  | p.41 | 현장보고서 페이지
304 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-021-04 | 기능 요구사항 | 현장 보고서 온라인 작성 및 관리 | 현장 사진 및 첨부파일 관리 | 현장 점검 시 촬영한 사진 파일 첨부 기능 제공(복수 첨부 가능) | O | /energy/field-report | 반영 · 현장 사진 섹션 |  | p.41 | 현장보고서 페이지
305 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-021-05 | 기능 요구사항 | 현장 보고서 온라인 작성 및 관리 | 현장 사진 및 첨부파일 관리 | 첨부 파일 유형(이미지, 문서 등) 및 용량 관리 기준 적용 | O | /energy/field-report | 반영 · 업로드 검증 |  | p.41 | 현장보고서 페이지
306 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-021-06 | 기능 요구사항 | 현장 보고서 온라인 작성 및 관리 | 현장 사진 및 첨부파일 관리 | 사진/파일과 점검 항목 간 연계(어느 설비/항목에 대한 자료인지 식별 가능) | O | /energy/field-report | 반영 · 작성 화면에서 사진마다 연계 항목을 고르고(FieldTab.tsx 현장 사진 섹션), 상세에서 그 항목을 함께 보여 준다 |  | p.41 | 현장보고서 페이지
307 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-021-07 | 기능 요구사항 | 현장 보고서 온라인 작성 및 관리 | 보고서 저장 및 상태 관리 | 보고서 임시 저장 및 최종 제출 기능 제공 | O | /energy/field-report | 반영 · 확인 대화상자 포함 |  | p.41 | 현장보고서 페이지
308 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-021-08 | 기능 요구사항 | 현장 보고서 온라인 작성 및 관리 | 보고서 저장 및 상태 관리 | 보고서 상태 관리(작성중/제출완료/검토중/확인완료 등) 체계 적용 | O | /energy/field-report | 반영 · 상태 전이 |  | p.41 | 현장보고서 페이지
309 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-021-09 | 기능 요구사항 | 현장 보고서 온라인 작성 및 관리 | 보고서 저장 및 상태 관리 | 제출 이후 수정 이력 및 재제출 관리(권한 기반) | O | /energy/field-report | 반영 · 이력 + 역할 통제 |  | p.41 | 현장보고서 페이지
310 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-021-10 | 기능 요구사항 | 현장 보고서 온라인 작성 및 관리 | 보고서 저장 및 상태 관리 | 미리보기 및 사진확대보기 등 추가기능 지원 | O | /energy/field-report | 반영 · components/common/Form/FileUpload.tsx — 썸네일 클릭 시 확대. 저장된 목업 보고서는 이미지 원본이 없어 이름·연계 항목만 표시 |  | p.41 | 현장보고서 페이지
311 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-021-11 | 기능 요구사항 | 현장 보고서 온라인 작성 및 관리 | 보고서 조회 및 이력 관리 | 발전소/설비/점검자/기간 기준 보고서 조회 기능 제공 | O | /energy/field-report | 반영 · 목록 필터 |  | p.41 | 현장보고서 페이지
312 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-021-12 | 기능 요구사항 | 현장 보고서 온라인 작성 및 관리 | 보고서 조회 및 이력 관리 | 과거 점검 보고서 이력 조회 및 비교 확인 가능 | O | /energy/field-report | 반영 · 상세 이력 |  | p.41 | 현장보고서 페이지
313 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-021-13 | 기능 요구사항 | 현장 보고서 온라인 작성 및 관리 | 보고서 조회 및 이력 관리 | 특정 설비의 반복 이슈(동일 항목 이상) 이력 확인 지원 | O | /energy/field-report | 반영 · 반복 이슈 배너 |  | p.41 | 현장보고서 페이지
314 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-021-14 | 기능 요구사항 | 현장 보고서 온라인 작성 및 관리 | 표준화 및 운영 관리 고려 | 점검 양식(항목/문항) 추가·변경 가능하도록 설정 기반 구조 적용 | O | /energy/field-report | 반영 · mocks/fieldReport.ts 데이터 주도 |  | p.41 | 현장보고서 페이지
315 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-021-15 | 기능 요구사항 | 현장 보고서 온라인 작성 및 관리 | 표준화 및 운영 관리 고려 | 기관별 또는 점검 유형별(정기/특별) 양식 구분 관리 가능 | O | /energy/field-report | 반영 · inspectType 정기/특별 |  | p.41 | 현장보고서 페이지
316 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-021-16 | 기능 요구사항 | 현장 보고서 온라인 작성 및 관리 | 표준화 및 운영 관리 고려 | 보고서 작성·열람·수정 권한에 대한 접근 통제 적용 | O | /energy/field-report | 반영 · 역할별 전이 권한 |  | p.41 | 현장보고서 페이지
317 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-021-17 | 기능 요구사항 | 현장 보고서 온라인 작성 및 관리 | 보고서 출력 및 공유(운영 범위 내) | 작성된 보고서를 PDF 등 문서 형태로 출력 또는 다운로드 가능(옵션) | O | /energy/field-report | 반영 · 인쇄 |  | p.41 | 현장보고서 페이지
318 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-021-18 | 기능 요구사항 | 현장 보고서 온라인 작성 및 관리 | 보고서 출력 및 공유(운영 범위 내) | 필요 시 관계자 공유를 위한 파일 제공(권한 기반) | O | /energy/field-report | 반영 · 공유 이력 기록 |  | p.41 | 현장보고서 페이지
319 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-021-19 | 기능 요구사항 | 현장 보고서 온라인 작성 및 관리 | 정기점검 일정 자동 안내 | 정기점검 일정 다가올 시 캘린더 저장 및 자동 안내 기능 | O | /energy/field-report | 반영 · ScheduleTab.tsx — 현장보고서 하단 |  | p.41 | 현장보고서 페이지
320 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-021-20 | 기능 요구사항 | 현장 보고서 온라인 작성 및 관리 | 현장보고서 입력 시 월간 보고서 반영 | 온라인 보고서 내 조치사항 입력 시 월간보고서 내용 반영 | O | /energy/field-report | 반영 · MonthlyTab 조치방안 |  | p.41 | 현장보고서 페이지
321 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-022-01 | 기능 요구사항 | 알림 발송이력 관리 기능 | 조회기간 선택 콤보박스 (일/월/년 단위 선택 가능) | 일 단위 조회 시 당일 날씨 아이콘/발전시간 달력 내 표출 | O | /ai-diagnosis/alerts | 반영 · ListTab.tsx 일·월·연 + ScrollCalendar |  | p.42 | 알림이력 관리 페이지
322 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-022-02 | 기능 요구사항 | 알림 발송이력 관리 기능 | 조회기간 선택 콤보박스 (일/월/년 단위 선택 가능) | 월/연 단위 조회 시 발전시간/예상 수익금 달력 내 표출 | △ | /ai-diagnosis/alerts | 부분 · 발전시간만. 007-02 와 같은 사유 |  | p.42 | 알림이력 관리 페이지
323 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-022-03 | 기능 요구사항 | 알림 발송이력 관리 기능 | 알림 발송 이력 정보 표출 | 표출항목 : 알림시간, 설비명, 알림원인, 조치여부, 조치완료 시간 | O | /ai-diagnosis/alerts | 반영 · ListTab.tsx 표 + CSV |  | p.42 | 알림이력 관리 페이지
324 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-022-04 | 기능 요구사항 | 알림 발송이력 관리 기능 | 알림 클릭시 알림 상세 내용 표출 | 알림 원인 및 상세 발송 알림 메시지 및 기타알림 상세정보 표출 | O | /ai-diagnosis/alerts | 반영 · AlertDetailModal.tsx |  | p.42 | 알림이력 관리 페이지
325 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-022-05 | 기능 요구사항 | 알림 발송이력 관리 기능 | 알림 클릭시 알림 상세 내용 표출 | 조치 예정일 수동 입력을 통한 해당일까지 알림 기능 비활성화 기능 | O | /ai-diagnosis/alerts | 반영 · PendingTab.tsx 스누즈 |  | p.42 | 알림이력 관리 페이지
326 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-023-01 | 기능 요구사항 | 계정권한 관리 기능 | 계정코드관리 | 계정별 종류를 트리 구조로 관리ex) 충청남도교육청 계정, 각 교육기관별 계정 등 | O | /admin/accounts | 반영 · Admin/components/AccountsTab.tsx |  | p.42 | 계정관리 페이지, 접근 트리 구조
327 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-023-02 | 기능 요구사항 | 계정권한 관리 기능 | 계정별 접근 페이지 관리 | 충청남도교육청 계정의 경우 전체 조회 가능 | O | /admin/accounts | 반영 · 역할×화면 매트릭스 |  | p.42 | 계정관리 페이지, 접근 트리 구조
328 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-023-03 | 기능 요구사항 | 계정권한 관리 기능 | 계정별 접근 페이지 관리 | 각 교육기관 계정의 경우 본인 설비에 대해서만 조회 가능 | O | /admin/accounts | 반영 · hooks/useScopeClamp.ts |  | p.42 | 계정관리 페이지, 접근 트리 구조
329 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-024-01 | 기능 요구사항 | 마이페이지 관리 기능 | 마이페이지 클릭시 표출되는 사용자 정보를 수정 | 사용중인 계정의 비밀번호 재확인 및 수정 | O | /my | 반영 · MyPage/index.tsx |  | p.43 | 마이페이지 관리
330 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-024-02 | 기능 요구사항 | 마이페이지 관리 기능 | 마이페이지 클릭시 표출되는 사용자 정보를 수정 | 사용자 아이디는 웹 페이지 상에서 수정 불가 | O | /my | 반영 · 읽기 전용 표기 |  | p.43 | 마이페이지 관리
331 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-025-01 | 기능 요구사항 | 게시판을 통한 공지사항 및 문의 기능 | 공지사항 공유 기능 | 공지사항 등록, 수정, 삭제 | O | /guide/notice · /guide/qna | 반영 · Reports/components/BoardTab.tsx |  | p.43 | 게시판 페이지
332 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-025-02 | 기능 요구사항 | 게시판을 통한 공지사항 및 문의 기능 | 공지사항 공유 기능 | 메인 화면에 공지사항 팝업 등록 기능 | O | /guide/notice · /guide/qna | 반영 · Home/components/NoticePopup.tsx |  | p.43 | 게시판 페이지
333 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-025-03 | 기능 요구사항 | 게시판을 통한 공지사항 및 문의 기능 | 공지사항 공유 기능 | 팝업 등록 기간 설정 기능 | O | /guide/notice · /guide/qna | 반영 · popup.start ~ end |  | p.43 | 게시판 페이지
334 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-025-04 | 기능 요구사항 | 게시판을 통한 공지사항 및 문의 기능 | Q&A를 통한 문의 기능 | Q&A 등록, 수정, 삭제(이해관계자 대상) | O | /guide/notice · /guide/qna | 반영 · 같은 화면 Q&A 탭 |  | p.43 | 게시판 페이지
335 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-025-05 | 기능 요구사항 | 게시판을 통한 공지사항 및 문의 기능 | Q&A를 통한 문의 기능 | 댓글 기능 구현 | O | /guide/notice · /guide/qna | 반영 · 상세 댓글 |  | p.43 | 게시판 페이지
336 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-025-06 | 기능 요구사항 | 게시판을 통한 공지사항 및 문의 기능 | Q&A를 통한 문의 기능 | (유의) 게시판 기능에 대해서는 이미지, 엑셀 등 첨부파일 업로드가 가능하도록 개발 | O | /guide/notice · /guide/qna | 반영 · 첨부 표기 |  | p.43 | 게시판 페이지
337 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-026-01 | 기능 요구사항 | 사용자 로그인 설정 관리 | - | 로그인 비밀번호 재설정 기간 설정 | O | /admin/login-policy | 반영 · Admin/components/LoginPolicyTab.tsx |  | p.43 | 요구사항정의서, 기능정의서
338 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-026-02 | 기능 요구사항 | 사용자 로그인 설정 관리 | - | 로그인 실패 횟수 설정 | O | /admin/login-policy | 반영 · 같은 화면 |  | p.43 | 요구사항정의서, 기능정의서
339 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-026-03 | 기능 요구사항 | 사용자 로그인 설정 관리 | - | 관리자 로그인 유지시간(분) 설정 | O | /admin/login-policy | 반영 · 같은 화면 |  | p.43 | 요구사항정의서, 기능정의서
340 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-026-04 | 기능 요구사항 | 사용자 로그인 설정 관리 | - | 일반사용자 로그인 유지사간(분) 설정 | O | /admin/login-policy | 반영 · 같은 화면 |  | p.43 | 요구사항정의서, 기능정의서
341 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-027-01 | 기능 요구사항 | 교육부(교육시설통합정보망) 연계이력 모니터링 기능 | 연계 이력 관리 (연계 서버 프로세스) | 교육부 서버 응답(Response) 코드 분석을 통한 데이터 전송 성공/실패 판별 | O | /admin/integrations | 반영(표시) · IntegrationsTab.tsx |  | p.44 | 연계이력 관리 페이지
342 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-027-02 | 기능 요구사항 | 교육부(교육시설통합정보망) 연계이력 모니터링 기능 | 연계 이력 관리 (연계 서버 프로세스) | 연계 이력 DB 기록: 전송 시각, 데이터 건수, 성공 여부, 실패 사유 등 상세 로그 저장 | - | /admin/integrations | 서버 · 화면은 조회만 |  | p.44 | 연계이력 관리 페이지
343 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-027-03 | 기능 요구사항 | 교육부(교육시설통합정보망) 연계이력 모니터링 기능 | 연계 이력 관리 (연계 서버 프로세스) | 전송 실패 시 시스템 자동 재시도(Retry) 로직 수행 및 결과 업데이트 | O | /admin/integrations | 반영(표시) · 재시도 성공 표기 |  | p.44 | 연계이력 관리 페이지
344 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-027-04 | 기능 요구사항 | 교육부(교육시설통합정보망) 연계이력 모니터링 기능 | 연계 이력 모니터링 페이지 (웹 UI) | 실시간 이력 관리: 교육부 데이터 전송 현황을 리스트 형태로 실시간 표출 | O | /admin/integrations | 반영 · 같은 화면 |  | p.44 | 연계이력 관리 페이지
345 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-027-05 | 기능 요구사항 | 교육부(교육시설통합정보망) 연계이력 모니터링 기능 | 연계 이력 모니터링 페이지 (웹 UI) | 상태 필터링 및 조회: 전송 시각, 연계 상태(성공/실패/대기)별 필터링 및 에러 코드 상세 조회 기능 | O | /admin/integrations | 반영 · 같은 화면 |  | p.44 | 연계이력 관리 페이지
346 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-027-06 | 기능 요구사항 | 교육부(교육시설통합정보망) 연계이력 모니터링 기능 | 연계 이력 모니터링 페이지 (웹 UI) | 데이터 시각화: 일간/주간/월간 단위의 전송 성공률 및 건수를 차트와 그래프로 시각화 | O | /admin/integrations | 반영 · 성공률 추이 차트 |  | p.44 | 연계이력 관리 페이지
347 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-027-07 | 기능 요구사항 | 교육부(교육시설통합정보망) 연계이력 모니터링 기능 | 연계 이력 모니터링 페이지 (웹 UI) | 수동 제어 기능: 특정 기간 내 실패 데이터를 선택하여 일괄 재송신하는 수동 재처리 기능 제공 | O | /admin/integrations | 반영 · 건별/일괄 재송신 |  | p.44 | 연계이력 관리 페이지
348 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-028-01 | 기능 요구사항 | 시스템 활용 통계 정리 | - | 정보시스템의 운영 및 유지관리 효율성 제고를 위해 메뉴 및 기능별 활용 여부 점검이 가능한 통계 기능을 구현 | O | /admin/usage | 반영 · Admin/components/UsageTab.tsx |  | p.44 | 요구사항정의서, 기능정의서
349 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-028-02 | 기능 요구사항 | 시스템 활용 통계 정리 | - | 관리자 페이지를 통해 기간별, 메뉴별 접속 횟수 및 주요 기능 이용 현황을 조회하고 시각화된 통계 데이터 제공 | O | /admin/usage | 반영 · 메뉴별 막대 + 일별 로그인 추이 |  | p.44 | 요구사항정의서, 기능정의서
350 | 신·재생에너지 통합관리시스템 웹 | SFR-028-03 | 기능 요구사항 | 시스템 활용 통계 정리 | - | 기능별 활용도 측정이 가능하도록 메뉴별 활용 통계 자료를 추출할 수 있는 기능 제공 | O | /admin/usage | 반영 · CSV 내려받기 |  | p.44 | 요구사항정의서, 기능정의서
351 | 화면·UI/UX | SIF-001-01 | 인터페이스 요구사항 | 화면 및 UI 표준 준수 | 화면·UI 표준정의서 | 화면 표준 및 사용자 인터페이스 표준정의서 작성 및 적용 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.45 | 화면 설계서
352 | 화면·UI/UX | SIF-001-02 | 인터페이스 요구사항 | 화면 및 UI 표준 준수 | 화면·UI 표준정의서 | 사용자가 필수로 입력해야 하는 항목과 선택 항목을 표시하며, 필수 입력항목 미 입력 시 등록 및 수정되지 않도록 함 | O | 전 폼 | 필수 * 표기·aria-required·미입력 차단 (components/common/Form) |  | p.45 | 화면 설계서
353 | 화면·UI/UX | SIF-001-03 | 인터페이스 요구사항 | 화면 및 UI 표준 준수 | UI 구성 원칙 | UI는 직관적이면서도 사용자의 효율적인 상호작용이 가능 하여야 하며, 다양한 사용자 요구 수용이 가능할 수 있도록 시스템의 유연한 변경이 가능하여야 함 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.45 | 화면 설계서
354 | 화면·UI/UX | SIF-001-04 | 인터페이스 요구사항 | 화면 및 UI 표준 준수 | UI 구성 원칙 | 전체 시스템 간 통일성을 부여하여 UI를 구성 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.45 | 화면 설계서
355 | 화면·UI/UX | SIF-001-05 | 인터페이스 요구사항 | 화면 및 UI 표준 준수 | UI 구성 원칙 | 사용자 문자 입력 시, 입력 형태를 고려하되 입력되는 데이터 필드의 속성에 따라 한글 또는 영문이 우선 적용되도록 사용자 편의를 고려한 인터페이스 제공 | O | 전 폼 | IME 모드 지정 (ime prop) |  | p.45 | 화면 설계서
356 | 화면·UI/UX | SIF-001-06 | 인터페이스 요구사항 | 화면 및 UI 표준 준수 | UI 구성 원칙 | 입력창의 크기는 입력되는 데이터 길이를 산정하여 입력창의 크기가 작아 입력 문자가 보이지 않거나, 입력 후 불필요한 공백이 남지 않도록 최적의 크기로 설계 및 구현 | O | 전 폼 | 필드 폭 등급 (width prop) |  | p.45 | 화면 설계서
357 | 화면·UI/UX | SIF-002-01 | 인터페이스 요구사항 | UI/UX 표준 작성 및 적용 | - | 범정부 UI/UX 디자인 시스템(KRDS) 가이드라인을 준수하여 기획·설계·구현하여야 함 | O | 전 화면 | KRDS 차용 레이아웃 — 헤더·좌우 여백·LNB·브레드크럼 |  | p.45 | 화면 설계서
358 | 화면·UI/UX | SIF-002-02 | 인터페이스 요구사항 | UI/UX 표준 작성 및 적용 | 전체 시스템 간 통일성을 부여하여 UI 구성 | UI 표준에 근거한 일관성 있는 사용자 인터페이스 설계 | O | 전 화면 | 공용 컴포넌트로 일관성 유지 (components/common) |  | p.45 | 화면 설계서
359 | 화면·UI/UX | SIF-002-03 | 인터페이스 요구사항 | UI/UX 표준 작성 및 적용 | UI/UX 설계 원칙 | UI/UX는 사용 편의성을 고려하여 직관적이면서도 다양한 요구를 수용할 수 있도록 유연하게 설계 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.45 | 화면 설계서
360 | 화면·UI/UX | SIF-002-04 | 인터페이스 요구사항 | UI/UX 표준 작성 및 적용 | UI/UX 설계 원칙 | 화면 UI 기획 및 디자인에 관련된 제반 사항을 발주기관과 긴밀한 협조를 통하여 시행하도록 함 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.45 | 화면 설계서
361 | 화면·UI/UX | SIF-002-05 | 인터페이스 요구사항 | UI/UX 표준 작성 및 적용 | UI/UX 설계 원칙 | 사용자의 접근성 및 편의성을 향상시킬 수 있는 정보구조 설계 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.45 | 화면 설계서
362 | 화면·UI/UX | SIF-002-06 | 인터페이스 요구사항 | UI/UX 표준 작성 및 적용 | UI/UX 설계 원칙 | 팝업 등 제한된 영역을 통한 콘텐츠 제공에 대한 개선방안 제시 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.45 | 화면 설계서
363 | 화면·UI/UX | SIF-003-01 | 인터페이스 요구사항 | 사이트 구성 및 디자인 설계 | - | 사이트 구조 및 디자인 방향은 콘텐츠에 대한 접근성 및 이용 편리성을 고려한 User Interface를 지원 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.46 | 화면 설계서
364 | 화면·UI/UX | SIF-003-02 | 인터페이스 요구사항 | 사이트 구성 및 디자인 설계 | 브라우저·플랫폼 호환 | 특정 브라우저에 종속되지 않고, Web 환경에서 플랫폼 독립적인 사용자 환경 지원이 가능해야 함 | O | 전 화면 | 표준 웹 기술만 사용 — 브라우저 종속 없음 |  | p.46 | 화면 설계서
365 | 화면·UI/UX | SIF-003-03 | 인터페이스 요구사항 | 사이트 구성 및 디자인 설계 | 브라우저·플랫폼 호환 | PC, 모바일, Tablet 지원 | O | 전 화면 | 375/768/1280/1920 반응형 (styles/utils/media) |  | p.46 | 화면 설계서
366 | 화면·UI/UX | SIF-003-04 | 인터페이스 요구사항 | 사이트 구성 및 디자인 설계 | User Interface 요건 | 유사 시스템과 최신 디자인 트렌드 분석을 통해 최적화된 디자인 제시 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.46 | 화면 설계서
367 | 화면·UI/UX | SIF-003-05 | 인터페이스 요구사항 | 사이트 구성 및 디자인 설계 | User Interface 요건 | 정보접근성과 정보전달, 작업효율성에 최적화된 디자인 제시 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.46 | 화면 설계서
368 | 화면·UI/UX | SIF-003-06 | 인터페이스 요구사항 | 사이트 구성 및 디자인 설계 | User Interface 요건 | 레이아웃, 컬러, 폰트, 아이콘, 버튼, 도움말 등 디자인 요소에 대한 가이드를 구축하여 사용자에게 통일된 이미지 콘셉트를 보여주고, 시스템에 대한 일관된 이미지 전달 | O | 전 화면 | 디자인 토큰 — styles/tokens (색·타이포·간격·아이콘) |  | p.46 | 화면 설계서
369 | 화면·UI/UX | SIF-004-01 | 인터페이스 요구사항 | 확인 메시지 제공 | 확인 메시지 제공 | 등록, 수정, 저장, 삭제와 같이 사용자와 시스템간의 상호작용 활동에 대한 확인 메시지를 제공하되, 표준 운영체제 환경에서 일반적으로 사용되는 표준 UI를 채택하여 구현하여야 함 | O | 전 화면 | 확인 대화상자 (ConfirmDialog) + 결과 토스트 |  | p.46 | 화면 설계서
370 | 화면·UI/UX | SIF-004-02 | 인터페이스 요구사항 | 확인 메시지 제공 | 확인 메시지 제공 | 메시지는 공통화 하여 시스템 간 일관성을 가지도록 해야 함 | O | 전 화면 | 문구 공통화 (configs/messages.ts) |  | p.46 | 화면 설계서
371 | 화면·UI/UX | SIF-004-03 | 인터페이스 요구사항 | 확인 메시지 제공 | 확인 메시지 제공 | 상호작용 활동 중 처리 결과를 가시적으로 알 수 있는 경우 확인 메시지를 최소화하여 사용자 편의성 향상을 도모해야 함 | O | 전 화면 | 결과가 즉시 보이는 조작은 확인 생략 |  | p.46 | 화면 설계서
372 | 화면·UI/UX | SIF-004-04 | 인터페이스 요구사항 | 확인 메시지 제공 | 에러 메시지 제공 | 시스템은 온라인 에러 메시지 기능을 제공하여야 하며, 구체적인 오류 내용 및 대처방안을 안내해야 함 | O | 전 화면 | 원인+대처 안내 (configs/errorCatalog.ts) |  | p.46 | 화면 설계서
373 | 화면·UI/UX | SIF-004-05 | 인터페이스 요구사항 | 확인 메시지 제공 | 에러 메시지 제공 | 에러 메시지를 포함한 메시지는 일관되고, 통일성 있게 구성 | O | 전 화면 | 같은 메시지 체계 사용 |  | p.46 | 화면 설계서
374 | 화면·UI/UX | SIF-005-01 | 인터페이스 요구사항 | 온라인 도움말 제공 | - | 사용자가 온라인 도움말을 이용하여 사용자 기능을 이용할 수 있도록 기능을 제공하여야 하며, 도움말 기능을 체계적으로 구성하여야 함 | O | 전 화면 | 헤더 도움말 → 우측 도킹 패널 (configs/helpContent.ts) |  | p.47 | 화면 설계서
375 | 화면·UI/UX | SIF-005-02 | 인터페이스 요구사항 | 온라인 도움말 제공 | 업무 도움말 | 화면의 기능에 대해 개괄적인 설명, 기능(버튼)의 사용 순서 설명 | O | 전 화면 | 화면 목적·사용 순서 안내 |  | p.47 | 화면 설계서
376 | 화면·UI/UX | SIF-005-03 | 인터페이스 요구사항 | 온라인 도움말 제공 | 업무 도움말 | 오류메시지에 대한 설명과 해결 방법이 있어야 함 | O | 전 화면 | 자주 겪는 오류와 해결 방법 안내 |  | p.47 | 화면 설계서
377 | 통합DB·데이터 관리 | DAR-001-01 | 데이터 요구사항 | 데이터 구조 설계 | - | ‘공공기관의 데이터베이스 표준화 지침’ 등을 준수하여 DB 설계 및 산출물을 작성 | - |  | DB 설계 요건 — 프론트는 interface/ 타입으로 계약만 정의 |  | p.47 | 데이터 구조 산출물
378 | 통합DB·데이터 관리 | DAR-001-02 | 데이터 요구사항 | 데이터 구조 설계 | - | 업무기능 개선을 지원할 수 있는 최적 논리/물리 DB 구조를 설계해야 함 | - |  | DB 설계 요건 — 프론트는 interface/ 타입으로 계약만 정의 |  | p.47 | 데이터 구조 산출물
379 | 통합DB·데이터 관리 | DAR-001-03 | 데이터 요구사항 | 데이터 구조 설계 | - | DB 구조 설계는 업무처리 절차를 반영하여 유기적으로 구조화하고 향후 업무 변동에 따른 확장성을 충분히 고려해야 함 | - |  | DB 설계 요건 — 프론트는 interface/ 타입으로 계약만 정의 |  | p.47 | 데이터 구조 산출물
380 | 통합DB·데이터 관리 | DAR-001-04 | 데이터 요구사항 | 데이터 구조 설계 | - | 통합데이터의 종속성, 무결성, 성능 등을 고려하여 설계(정규화/반정규화)를 수행하고 업무적 검증이 이루어져야 함 | - |  | DB 설계 요건 — 프론트는 interface/ 타입으로 계약만 정의 |  | p.47 | 데이터 구조 산출물
381 | 통합DB·데이터 관리 | DAR-001-05 | 데이터 요구사항 | 데이터 구조 설계 | 데이터 구조 설계 원칙 | 데이터 현황 자료 산출 및 정보 분석을 지원(수시)하여야 함 | - |  | DB 설계 요건 — 프론트는 interface/ 타입으로 계약만 정의 |  | p.47 | 데이터 구조 산출물
382 | 통합DB·데이터 관리 | DAR-001-06 | 데이터 요구사항 | 데이터 구조 설계 | 데이터 구조 설계 원칙 | 필요 시 타 시스템과의 데이터 관계도를 분석하여 제시 | - |  | DB 설계 요건 — 프론트는 interface/ 타입으로 계약만 정의 |  | p.47 | 데이터 구조 산출물
383 | 통합DB·데이터 관리 | DAR-001-07 | 데이터 요구사항 | 데이터 구조 설계 | 데이터 구조 설계 원칙 | 데이터의 정합성을 유지하면서 시스템의 성능을 저하 시키지 않도록 설계 | - |  | DB 설계 요건 — 프론트는 interface/ 타입으로 계약만 정의 |  | p.47 | 데이터 구조 산출물
384 | 통합DB·데이터 관리 | DAR-001-08 | 데이터 요구사항 | 데이터 구조 설계 | 데이터 구조 설계 원칙 | 데이터 구조(논리·물리) 설계를 위해 주제영역 정의, 개념 모델링, 논리 모델링을 단계적으로 수행하고 관련 산출물을 제출해야 함 | - |  | DB 설계 요건 — 프론트는 interface/ 타입으로 계약만 정의 |  | p.47 | 데이터 구조 산출물
385 | 통합DB·데이터 관리 | DAR-002-01 | 데이터 요구사항 | 데이터 표준 관리 방안 | - | ㅇ 데이터 표준관리 방안 | - |  | DB 설계 요건 — 프론트는 interface/ 타입으로 계약만 정의 |  | p.48 | 데이터 표준 관리 방안 (매뉴얼, 가이드 등)
386 | 통합DB·데이터 관리 | DAR-002-02 | 데이터 요구사항 | 데이터 표준 관리 방안 | - | 시스템 구축기간 동안 데이터 표준 관리를 위한 방안(변경이력 포함)을 제시하고 표준 사전과 데이터 항목의 일치 여부를 주기적으로 점검하여야 함 | - |  | DB 설계 요건 — 프론트는 interface/ 타입으로 계약만 정의 |  | p.48 | 데이터 표준 관리 방안 (매뉴얼, 가이드 등)
387 | 통합DB·데이터 관리 | DAR-002-03 | 데이터 요구사항 | 데이터 표준 관리 방안 | - | 충남도교육청의 데이터 표준이 존재하는 경우 기관표준을 준수하여 데이터를 설계하여야 하며, 공공데이터베이스 표준화 관리 매뉴얼(Ⅲ-3. 공공데이터베이스 표준화 사전 진단)을 참고하여 표준화 요건을 반영하여야 함 | - |  | DB 설계 요건 — 프론트는 interface/ 타입으로 계약만 정의 |  | p.48 | 데이터 표준 관리 방안 (매뉴얼, 가이드 등)
388 | 통합DB·데이터 관리 | DAR-002-04 | 데이터 요구사항 | 데이터 표준 관리 방안 | - | 표준 단어·용어·도메인 정의서를 수립하고, 이에 근거하여 모든 DB 객체(Table, Column 등)를 명명함으로써 데이터 형식의 일관성을 확보해야 함 | - |  | DB 설계 요건 — 프론트는 interface/ 타입으로 계약만 정의 |  | p.48 | 데이터 표준 관리 방안 (매뉴얼, 가이드 등)
389 | 통합DB·데이터 관리 | DAR-003-01 | 데이터 요구사항 | 데이터 구조 검증 | - | ㅇ 데이터 모델 검증 | - |  | DB 설계 요건 — 프론트는 interface/ 타입으로 계약만 정의 |  | p.48 | 데이터 모델 검증 계획/결과
390 | 통합DB·데이터 관리 | DAR-003-02 | 데이터 요구사항 | 데이터 구조 검증 | - | 설계된 데이터 모델은 설계자 · 개발자 · 발주기관 · 전문가 등이 참여하여 검증하여야 함 | - |  | DB 설계 요건 — 프론트는 interface/ 타입으로 계약만 정의 |  | p.48 | 데이터 모델 검증 계획/결과
391 | 통합DB·데이터 관리 | DAR-003-03 | 데이터 요구사항 | 데이터 구조 검증 | - | 각 단계별 데이터 모델 검증 시 기준을 정의하고 실시하여야 함예) 논리데이터 모델 검증 기준: 요구사항 대비 논리 모델의 완전성, 정규화 충족 여부예) 물리데이터 모델 검증 기준: 중복 테이블 여부, 중복 컬럼 여부, 반정규화된 중복 데이터 정합성 유지 방안 여부 | - |  | DB 설계 요건 — 프론트는 interface/ 타입으로 계약만 정의 |  | p.48 | 데이터 모델 검증 계획/결과
392 | 통합DB·데이터 관리 | DAR-004-01 | 데이터 요구사항 | 데이터 구조 관리 방안 | - | ㅇ 데이터 구조 관리 방안 제시 | - |  | DB 설계 요건 — 프론트는 interface/ 타입으로 계약만 정의 |  | p.49 | 데이터 구조관리 방안(매뉴얼, 가이드 등)
393 | 통합DB·데이터 관리 | DAR-004-02 | 데이터 요구사항 | 데이터 구조 관리 방안 | - | 시스템 구축기간 동안 데이터 구조 관리를 위한 방안(변경이력 포함)을 제시하고 DB의 형상과 물리데이터 모델의 형상 일치 여부를 주기적으로 점검하여야 함 | - |  | DB 설계 요건 — 프론트는 interface/ 타입으로 계약만 정의 |  | p.49 | 데이터 구조관리 방안(매뉴얼, 가이드 등)
394 | 통합DB·데이터 관리 | DAR-005-01 | 데이터 요구사항 | 데이터 값 검증 방안 | - | ㅇ 데이터 값 진단 계획 수립 | - |  | DB 설계 요건 — 프론트는 interface/ 타입으로 계약만 정의 |  | p.49
395 | 통합DB·데이터 관리 | DAR-005-02 | 데이터 요구사항 | 데이터 값 검증 방안 | - | 데이터 값 검증 범위(전체 또는 일부), 시기, 방법을 사업 계획에 명시하여야 함ㅇ 데이터 값 진단 수행 및 검증 | - |  | DB 설계 요건 — 프론트는 interface/ 타입으로 계약만 정의 |  | p.49
396 | 통합DB·데이터 관리 | DAR-005-03 | 데이터 요구사항 | 데이터 값 검증 방안 | - | 목표시스템에 추가되는 데이터의 특성을 분석하고, 대상 DB(시스템)의 구축·운영 근거(법령, 규정, 규칙, 매뉴얼 등)을 참고하여 데이터 특성에 부합하는 업무규칙(BR)을 정의하여야 함 | - |  | DB 설계 요건 — 프론트는 interface/ 타입으로 계약만 정의 |  | p.49
397 | 통합DB·데이터 관리 | DAR-005-04 | 데이터 요구사항 | 데이터 값 검증 방안 | - | 공공데이터 범정부 품질진단 기준* 및 업무규칙(BR)에 따라 값 검증을 수행하여야 함 | - |  | DB 설계 요건 — 프론트는 interface/ 타입으로 계약만 정의 |  | p.49
398 | 통합DB·데이터 관리 | DAR-005-05 | 데이터 요구사항 | 데이터 값 검증 방안 | - | 공공데이터 품질관리 매뉴얼 참고 | - |  | DB 설계 요건 — 프론트는 interface/ 타입으로 계약만 정의 |  | p.49
399 | 통합DB·데이터 관리 | DAR-005-06 | 데이터 요구사항 | 데이터 값 검증 방안 | - | 데이터 값 검증 결과에 따른 오류데이터를 개선하고, 오류로 인한 영향도, 오류유형별 조치 방법 등을 관리하여야 함 | - |  | DB 설계 요건 — 프론트는 interface/ 타입으로 계약만 정의 |  | p.49
400 | 통합DB·데이터 관리 | DAR-005-07 | 데이터 요구사항 | 데이터 값 검증 방안 | - | 반복적으로 발생하는 동일 오류가 있는 경우 재발 방지 방안을 제시하여야 함 | - |  | DB 설계 요건 — 프론트는 interface/ 타입으로 계약만 정의 |  | p.49
401 | 통합DB·데이터 관리 | DAR-006-01 | 데이터 요구사항 | 데이터 관리체계 수립 | - | ㅇ 운영단계까지 지속적으로 적용가능한 데이터 관리체계 정의 | - |  | DB 설계 요건 — 프론트는 interface/ 타입으로 계약만 정의 |  | p.50 | 데이터 구조관리 방안(매뉴얼, 가이드 등)
402 | 통합DB·데이터 관리 | DAR-006-02 | 데이터 요구사항 | 데이터 관리체계 수립 | - | 데이터 표준, 구조, 값 등 데이터 핵심 요소의 지속적인 관리를 위한 조직과 역할을 정의하여야 함 | - |  | DB 설계 요건 — 프론트는 interface/ 타입으로 계약만 정의 |  | p.50 | 데이터 구조관리 방안(매뉴얼, 가이드 등)
403 | 통합DB·데이터 관리 | DAR-006-03 | 데이터 요구사항 | 데이터 관리체계 수립 | - | 데이터 표준(단어 · 용어 · 도메인 · 코드)의 추가, 변경, 삭제 절차를 수립하여야 함 | - |  | DB 설계 요건 — 프론트는 interface/ 타입으로 계약만 정의 |  | p.50 | 데이터 구조관리 방안(매뉴얼, 가이드 등)
404 | 통합DB·데이터 관리 | DAR-006-04 | 데이터 요구사항 | 데이터 관리체계 수립 | - | 데이터 구조(논리 · 물리)와 관련된 추가, 변경, 삭제 절차를 수립하여야 함 | - |  | DB 설계 요건 — 프론트는 interface/ 타입으로 계약만 정의 |  | p.50 | 데이터 구조관리 방안(매뉴얼, 가이드 등)
405 | 통합DB·데이터 관리 | DAR-006-05 | 데이터 요구사항 | 데이터 관리체계 수립 | - | 관리체계에는 표준 준수율, 구조 현행화율, 값 검증 오류율 등 명확한 관리기준을 제시하여야 함ㅇ 연계데이터 관리방안 제시 | - |  | DB 설계 요건 — 프론트는 interface/ 타입으로 계약만 정의 |  | p.50 | 데이터 구조관리 방안(매뉴얼, 가이드 등)
406 | 통합DB·데이터 관리 | DAR-006-06 | 데이터 요구사항 | 데이터 관리체계 수립 | - | 제공기관 및 활용기관 간 연계데이터의 정합성이 유지되도록 방안을 제시하고 구축하여야 함 | - |  | DB 설계 요건 — 프론트는 interface/ 타입으로 계약만 정의 |  | p.50 | 데이터 구조관리 방안(매뉴얼, 가이드 등)
407 | 통합DB·데이터 관리 | DAR-006-07 | 데이터 요구사항 | 데이터 관리체계 수립 | - | 연계데이터 목록을 정의*하고 관리 방안을 제시하여야 함 | - |  | DB 설계 요건 — 프론트는 interface/ 타입으로 계약만 정의 |  | p.50 | 데이터 구조관리 방안(매뉴얼, 가이드 등)
408 | 통합DB·데이터 관리 | DAR-006-08 | 데이터 요구사항 | 데이터 관리체계 수립 | - | 연계 정보(송·수신 구분, 정보명, 주기), 연계 항목(항목명, 설명, 데이터 타입, 길이), 항목 출처(DB, 테이블, 컬럼명), 제공기관, 활용기관 등 | - |  | DB 설계 요건 — 프론트는 interface/ 타입으로 계약만 정의 |  | p.50 | 데이터 구조관리 방안(매뉴얼, 가이드 등)
409 | 통합DB·데이터 관리 | DAR-006-09 | 데이터 요구사항 | 데이터 관리체계 수립 | - | 연계데이터를 제공 및 활용하는 기관 상호 간의 데이터 품질 확보를 위해 연계표준이나 기준 등을 협의하고, 정기적인 연계데이터 정합성 검증을 수행하여야 함 | - |  | DB 설계 요건 — 프론트는 interface/ 타입으로 계약만 정의 |  | p.50 | 데이터 구조관리 방안(매뉴얼, 가이드 등)
410 | 통합DB·데이터 관리 | DAR-006-10 | 데이터 요구사항 | 데이터 관리체계 수립 | - | 데이터 표준, 구조, 값 등 데이터 핵심 요소의 지속적인 관리를 위한 조직과 역할을 정의하여야 함 | - |  | DB 설계 요건 — 프론트는 interface/ 타입으로 계약만 정의 |  | p.50 | 데이터 구조관리 방안(매뉴얼, 가이드 등)
411 | 통합DB·데이터 관리 | DAR-006-11 | 데이터 요구사항 | 데이터 관리체계 수립 | - | 데이터 생명주기 및 보관 정책 수립 | - |  | DB 설계 요건 — 프론트는 interface/ 타입으로 계약만 정의 |  | p.50 | 데이터 구조관리 방안(매뉴얼, 가이드 등)
412 | 통합DB·데이터 관리 | DAR-006-12 | 데이터 요구사항 | 데이터 관리체계 수립 | - | 원시 데이터(Raw Data): 수집일로부터 1년간 DBMS에 보관하여 실시간 분석에 활용하고, 1년 경과 데이터는 압축하여 별도 파일시스템으로 이관 및 보관 | - |  | DB 설계 요건 — 프론트는 interface/ 타입으로 계약만 정의 |  | p.50 | 데이터 구조관리 방안(매뉴얼, 가이드 등)
413 | 통합DB·데이터 관리 | DAR-006-13 | 데이터 요구사항 | 데이터 관리체계 수립 | - | 통계 데이터: 월간/연간 리포트 생성 및 장기 성과 분석을 위해 통계 처리된 데이터는 시스템 운영 기간 동안 영구 보관 | - |  | DB 설계 요건 — 프론트는 interface/ 타입으로 계약만 정의 |  | p.50 | 데이터 구조관리 방안(매뉴얼, 가이드 등)
414 | 통합DB·데이터 관리 | DAR-006-14 | 데이터 요구사항 | 데이터 관리체계 수립 | - | 시스템 로그: 접속기록 및 위변조 방지를 위한 로그 데이터는 최소 1년 이상 보관 후 별도 백업 소산 | - |  | DB 설계 요건 — 프론트는 interface/ 타입으로 계약만 정의 |  | p.50 | 데이터 구조관리 방안(매뉴얼, 가이드 등)
415 | 통합DB·데이터 관리 | DAR-007-01 | 데이터 요구사항 | 데이터 백업 | 백업 방안 제시 | 시스템은 자료의 파손, 변질, 분실 등에 대비하기 위하여 백업 방안 마련 | - |  | DB 설계 요건 — 프론트는 interface/ 타입으로 계약만 정의 |  | p.51 | 백업대응 매뉴얼
416 | 통합DB·데이터 관리 | DAR-007-02 | 데이터 요구사항 | 데이터 백업 | 백업 방안 제시 | 발주기관의 백업 정책에 준함 | - |  | DB 설계 요건 — 프론트는 interface/ 타입으로 계약만 정의 |  | p.51 | 백업대응 매뉴얼
417 | 통합DB·데이터 관리 | DAR-007-03 | 데이터 요구사항 | 데이터 백업 | 백업 방안 제시 | 발생 가능한 장애요소들을 유형별로 구분하여 제시, 대처방안을 문서화하여 산출물로 제시 | - |  | DB 설계 요건 — 프론트는 interface/ 타입으로 계약만 정의 |  | p.51 | 백업대응 매뉴얼
418 | 통합DB·데이터 관리 | DAR-007-04 | 데이터 요구사항 | 데이터 백업 | 백업 방안 제시 | 백업 대상, 매체, 주기, 방법 절차를 문서화 하여 산출물로 제시 | - |  | DB 설계 요건 — 프론트는 interface/ 타입으로 계약만 정의 |  | p.51 | 백업대응 매뉴얼
419 | 통합DB·데이터 관리 | DAR-007-05 | 데이터 요구사항 | 데이터 백업 | 백업 방안 제시 | 시스템은 자료의 파손, 변질, 분실 등에 대비하기 위하여 백업 기능을 제공해야 함 | - |  | DB 설계 요건 — 프론트는 interface/ 타입으로 계약만 정의 |  | p.51 | 백업대응 매뉴얼
420 | 통합DB·데이터 관리 | DAR-008-01 | 데이터 요구사항 | 데이터 복구 | - | 데이터 업로드 및 데이터 복구를 관리하여야 하며, 관련한 표준 체계 수립 및 적용 하여야 함 | - |  | DB 설계 요건 — 프론트는 interface/ 타입으로 계약만 정의 |  | p.51 | 백업대응 매뉴얼
421 | 통합DB·데이터 관리 | DAR-008-02 | 데이터 요구사항 | 데이터 복구 | 시스템 장애에 대비한 복구 방안 제시 | 복구시기, 방법, 절차를 문서화 하여 산출물로 제시 | - |  | DB 설계 요건 — 프론트는 interface/ 타입으로 계약만 정의 |  | p.51 | 백업대응 매뉴얼
422 | 통합DB·데이터 관리 | DAR-008-03 | 데이터 요구사항 | 데이터 복구 | 시스템 장애에 대비한 복구 방안 제시 | 유실데이터 처리 방안을 문서화 하여 산출물로 제시 | - |  | DB 설계 요건 — 프론트는 interface/ 타입으로 계약만 정의 |  | p.51 | 백업대응 매뉴얼
423 | 통합DB·데이터 관리 | DAR-008-04 | 데이터 요구사항 | 데이터 복구 | 시스템 장애에 대비한 복구 방안 제시 | 세부 업무별 복구 작업 허용시간은 분석단계 발주기관과 협의를 거쳐 결정하며, 제안사는 발주기관의 요구사항을 충실히 수용해야 함 | - |  | DB 설계 요건 — 프론트는 interface/ 타입으로 계약만 정의 |  | p.51 | 백업대응 매뉴얼
424 | 통합DB·데이터 관리 | DAR-009-01 | 데이터 요구사항 | SQL 튜닝 | - | DB의 안정적인 성능 유지를 위한 품질관리 방안 제시 | - |  | DB 설계 요건 — 프론트는 interface/ 타입으로 계약만 정의 |  | p.52 | 백업대응 매뉴얼
425 | 통합DB·데이터 관리 | DAR-009-02 | 데이터 요구사항 | SQL 튜닝 | - | DB의 품질 확보 방안(표준 용어 사용, 정규화 등) | - |  | DB 설계 요건 — 프론트는 interface/ 타입으로 계약만 정의 |  | p.52 | 백업대응 매뉴얼
426 | 통합DB·데이터 관리 | DAR-009-03 | 데이터 요구사항 | SQL 튜닝 | 구축 후 우려되는 성능 저하 등의 부작용 해결 | DBMS, 데이터 모델링, 주 성능 저하 SQL 등 다양한 각도에서 DB 튜닝 실시 | - |  | DB 설계 요건 — 프론트는 interface/ 타입으로 계약만 정의 |  | p.52 | 백업대응 매뉴얼
427 | 통합DB·데이터 관리 | DAR-009-04 | 데이터 요구사항 | SQL 튜닝 | 구축 후 우려되는 성능 저하 등의 부작용 해결 | 성능품질을 위해 설계모델의 정규화/반정규화, DBMS Config 최적화, SQL 문의 최적화 등을 수행하여야 함 | - |  | DB 설계 요건 — 프론트는 interface/ 타입으로 계약만 정의 |  | p.52 | 백업대응 매뉴얼
428 | 통합DB·데이터 관리 | DAR-010-01 | 데이터 요구사항 | 메타데이터 현행화 | - | ∎ 메타데이터 현행화 | - |  | DB 설계 요건 — 프론트는 interface/ 타입으로 계약만 정의 |  | p.52 | 메타데이터 현행화
429 | 통합DB·데이터 관리 | DAR-010-02 | 데이터 요구사항 | 메타데이터 현행화 | - | 시스템의 메타데이터 표준 관리항목이 기관메타시스템에 등록 및 현행화되도록 지원하여야 함 | - |  | DB 설계 요건 — 프론트는 interface/ 타입으로 계약만 정의 |  | p.52 | 메타데이터 현행화
430 | 통합DB·데이터 관리 | DAR-010-03 | 데이터 요구사항 | 메타데이터 현행화 | - | 본 사업으로 구축되는 데이터베이스의 메타정보는 '메타데이터 등록 및 현행화 절차'를 준수하여 기관 및 중앙메타관리시스템에 등록 가능하도록 정비해야 함. | - |  | DB 설계 요건 — 프론트는 interface/ 타입으로 계약만 정의 |  | p.52 | 메타데이터 현행화
431 | 시스템 성능 | PER-001-01 | 성능 요구사항 | 평균응답시간 | 평균 응답시간 기준 | 사용자가 응답을 요청한 시각으로부터 3초 내에 요청결과 조회 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.53 | 테스트 결과서
432 | 시스템 성능 | PER-001-02 | 성능 요구사항 | 평균응답시간 | 평균 응답시간 기준 | 응답처리 진행상황 표시 | O | 전 화면 | 진행 표시 — Skeleton, Toast, 진행 게이지 |  | p.53 | 테스트 결과서
433 | 시스템 성능 | PER-001-03 | 성능 요구사항 | 평균응답시간 | 평균 응답시간 기준 | (유의) 처리형태가 특수한 경우(대용량 데이터 및 이미지 처리, 플래시, 동영상 등)에는 본 요구사항의 예외가 될 수 있으며, 이 경우에는 사업수행 시 별도 협의 하에 응답시간의 범위를 조정할 수 있음 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.53 | 테스트 결과서
434 | 시스템 성능 | PER-001-04 | 성능 요구사항 | 평균응답시간 | 평균 응답시간 기준 | 처리속도가 느린 작업의 경우, 사용자에게 사전 알림 | O | 전 화면 | 느린 작업 사전 안내 (MSG.slowTask) |  | p.53 | 테스트 결과서
435 | 시스템 성능 | PER-002-01 | 성능 요구사항 | 데이터 안정성 | - | 데이터의 안정성 확보 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.53
436 | 시스템 성능 | PER-002-02 | 성능 요구사항 | 데이터 안정성 | - | 빠른 장애 복구 체계 확보 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.53
437 | 시험·검수 | TER-001-01 | 테스트 요구사항 | 소프트웨어 테스트 | - | 단위, 통합, 연계, 이행 및 승인테스트에 대한 계획을 수립·제출하여야 함 | - |  | 시험·전개 절차 요건 |  | p.53 | 테스트 결과서
438 | 시험·검수 | TER-001-02 | 테스트 요구사항 | 소프트웨어 테스트 | - | 테스트 단계별로 수행방법, 절차, 참여 조직 및 역할, 점검사항, 최종 검수 기준, 점검 후 조치 방안 및 대량자료 테스트 수행방안 등을 세부적으로 기술하여야 함 | - |  | 시험·전개 절차 요건 |  | p.53 | 테스트 결과서
439 | 시험·검수 | TER-001-03 | 테스트 요구사항 | 소프트웨어 테스트 | - | 과업수행자는 관리원과 협의하여 승인 테스트를 계획하고, 관리원이 승인테스트를 이행하기 위하여 필요한 조력을 제공하여야 함 | - |  | 시험·전개 절차 요건 |  | p.53 | 테스트 결과서
440 | 시험·검수 | TER-001-04 | 테스트 요구사항 | 소프트웨어 테스트 | - | 테스트 종료 후 테스트 결과서를 제출하고 보완사항을 반영해야 함 | - |  | 시험·전개 절차 요건 |  | p.53 | 테스트 결과서
441 | 정보보호·보안 | SER-001-01 | 보안 요구사항 | 용역 과업 수행 관련 보안관리 | - | 본 사업과 관련하여 취득한 일체의 정보를 유출 또는 누설되지 않도록 철저한 관리를 해야 하며, 이의 위반으로 인한 문제 발생 시 민·형사상의 모든 책임 및 우리 관리원의 손해배상에 대한 책임을 져야함 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.54 | 보안서약서, 보안관리점검표, 정보누출금지 확약서
442 | 정보보호·보안 | SER-001-02 | 보안 요구사항 | 용역 과업 수행 관련 보안관리 | - | 사업자는 착수보고서 제출 시 정보누출금지 관련 보안 서약서를 포함하여 제출하여야 하며, 철수 시 사용 PC에 대한 개인정보검색 및 조치결과를 제출하여 보안성 검사를 필하여야 하고, 대표자는 사업에 투입되는 인원 전체에 대한 보안상 총괄책임을 져야함 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.54 | 보안서약서, 보안관리점검표, 정보누출금지 확약서
443 | 정보보호·보안 | SER-001-03 | 보안 요구사항 | 용역 과업 수행 관련 보안관리 | - | 관리원은 참여인력에 대한 보안서약서 집행, 정보보호 교육 및 수시 보안점검 등을 실시할 수 있으며, 사업자는 이에 성실히 응해야 함 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.54 | 보안서약서, 보안관리점검표, 정보누출금지 확약서
444 | 정보보호·보안 | SER-001-04 | 보안 요구사항 | 용역 과업 수행 관련 보안관리 | - | 사업 수행 중 참여기술자의 변경 등이 있는 경우에도 보안서약서 제출 및 보안교육을 받은 후 본 사업에 참여하여야 함 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.54 | 보안서약서, 보안관리점검표, 정보누출금지 확약서
445 | 정보보호·보안 | SER-001-05 | 보안 요구사항 | 용역 과업 수행 관련 보안관리 | - | 사업수행 상 작업구역출입은 관리원이 지정한 자에게만 한하며 사업수행 중 또는 완료 후에라도 취득한 사실을 누설치 안도록 수시로 보안교육을 실시하고 교체 시는 관리원의 허가를 받아 인수인계를 철저히 해야 함 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.54 | 보안서약서, 보안관리점검표, 정보누출금지 확약서
446 | 정보보호·보안 | SER-001-06 | 보안 요구사항 | 용역 과업 수행 관련 보안관리 | - | 인수한 자료는 감독자의 승인을 얻어야 복제 복사가 가능하며 보안성이 있는 과업폐기물은 관리원 검토 후 소각처리하고 과업 완료 후 즉시 인수한 자료(관리원에서 승인받은 복사물 포함)는 전량 관리원에 반납하여야 함 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.54 | 보안서약서, 보안관리점검표, 정보누출금지 확약서
447 | 정보보호·보안 | SER-001-07 | 보안 요구사항 | 용역 과업 수행 관련 보안관리 | - | 사업자는 사업수행 기간 중 인지한 내부정보 및 기밀사항을 누설, 반출해서는안 되며 사용자 내부정보 및 사업수행 중 데이터의 위조, 변조, 훼손 방지를 위한 보안대책을 수립하여야 함 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.54 | 보안서약서, 보안관리점검표, 정보누출금지 확약서
448 | 정보보호·보안 | SER-001-08 | 보안 요구사항 | 용역 과업 수행 관련 보안관리 | - | 사업자는 외부PC(노트북 등) 반입 시 보안 프로그램을 반드시 설치하고, 내부 사용자 보안사항을 준수하여야 함 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.54 | 보안서약서, 보안관리점검표, 정보누출금지 확약서
449 | 정보보호·보안 | SER-001-09 | 보안 요구사항 | 용역 과업 수행 관련 보안관리 | - | 사업자는 시스템 측면에서의 종합적인 보안 및 정보보호방안을 제시하여야 함 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.54 | 보안서약서, 보안관리점검표, 정보누출금지 확약서
450 | 정보보호·보안 | SER-001-10 | 보안 요구사항 | 용역 과업 수행 관련 보안관리 | 정보보호계획 제시사항 | 사업자는 본 사업 수행기간 중 중요 데이터 등 정보 누출에 대비하여 구체적인정보보호계획 및 방안을 제시하고 시행하여야 함 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.54 | 보안서약서, 보안관리점검표, 정보누출금지 확약서
451 | 정보보호·보안 | SER-001-11 | 보안 요구사항 | 용역 과업 수행 관련 보안관리 | 정보보호계획 제시사항 | 시스템 측면에서 보안방법 및 절차 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.54 | 보안서약서, 보안관리점검표, 정보누출금지 확약서
452 | 정보보호·보안 | SER-001-12 | 보안 요구사항 | 용역 과업 수행 관련 보안관리 | 정보보호계획 제시사항 | 정보의 유출 및 변경의 가능성을 차단하는 등 데이터에 대한 보안방법 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.54 | 보안서약서, 보안관리점검표, 정보누출금지 확약서
453 | 정보보호·보안 | SER-001-13 | 보안 요구사항 | 용역 과업 수행 관련 보안관리 | 정보보호계획 제시사항 | 운영자, 사용자에 대한 접근 권한 부여 등 소프트웨어적 보안기능 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.54 | 보안서약서, 보안관리점검표, 정보누출금지 확약서
454 | 정보보호·보안 | SER-001-14 | 보안 요구사항 | 용역 과업 수행 관련 보안관리 | 정보보호계획 제시사항 | 고객 개인정보 및 데이터 등 기밀 누출 시 보상계획 방안 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.54 | 보안서약서, 보안관리점검표, 정보누출금지 확약서
455 | 정보보호·보안 | SER-001-15 | 보안 요구사항 | 용역 과업 수행 관련 보안관리 | 정보보호계획 제시사항 | 해킹 및 사이버 공격 등의 취약점 노출 또는 발생우려에 대비하여 신속히 대응할 수 있는 비상 대응체계를 구축·운영하여야 함 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.54 | 보안서약서, 보안관리점검표, 정보누출금지 확약서
456 | 정보보호·보안 | SER-001-16 | 보안 요구사항 | 용역 과업 수행 관련 보안관리 | 정보보호계획 제시사항 | 사업자는 사업수행에 있어 악성코드에 감염된 도구를 사용하여서는 안 되며, 인가받지 않은 USB등의 보조기억매체 사용을 금지함 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.54 | 보안서약서, 보안관리점검표, 정보누출금지 확약서
457 | 정보보호·보안 | SER-001-17 | 보안 요구사항 | 용역 과업 수행 관련 보안관리 | 정보보호계획 제시사항 | 사업수행 시 승인되지 않은 외부 인터넷망 사용을 금지하여야 하며, 사업 관련 자료는 인터넷 웹하드, 웹메일 등 외부에 저장 및 전송을 금지함 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.54 | 보안서약서, 보안관리점검표, 정보누출금지 확약서
458 | 정보보호·보안 | SER-001-18 | 보안 요구사항 | 용역 과업 수행 관련 보안관리 | 네트워크 접근 통제 및 관제 기능 구현 | 시스템 관리자 페이지는 사전에 인가된 IP(내부망 등)에서만 접속 가능하도록 접근 통제 적용 | O | /admin/* | 관리자 역할 가드 + 내부망 전용 배지 (RequireAuth) |  | p.54 | 보안서약서, 보안관리점검표, 정보누출금지 확약서
459 | 정보보호·보안 | SER-001-19 | 보안 요구사항 | 용역 과업 수행 관련 보안관리 | 네트워크 접근 통제 및 관제 기능 구현 | 관리자 페이지 내 '보안 관제 대시보드'를 구축하여 사용자별 접속 현황, 접속 시간, 로그인 실패(비인가 시도) 추이 등을 시각적으로 제공하여야 함 | O | /admin/security | 접속 로그·로그인 실패 추이·보안 이벤트 (SecurityTab) |  | p.54 | 보안서약서, 보안관리점검표, 정보누출금지 확약서
460 | 정보보호·보안 | SER-002-01 | 보안 요구사항 | 정보누출 금지 | 누출금지대상 정보 | 관리원 소유 전산시스템의 내ㆍ외부 IP주소 현황 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.55 | 보안서약서
461 | 정보보호·보안 | SER-002-02 | 보안 요구사항 | 정보누출 금지 | 누출금지대상 정보 | 세부 전산시스템 구성현황 및 전산망구성도 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.55 | 보안서약서
462 | 정보보호·보안 | SER-002-03 | 보안 요구사항 | 정보누출 금지 | 누출금지대상 정보 | 사용자계정 및 패스워드 등 시스템 접근권한 정보 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.55 | 보안서약서
463 | 정보보호·보안 | SER-002-04 | 보안 요구사항 | 정보누출 금지 | 누출금지대상 정보 | 전산시스템 취약점분석 결과물 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.55 | 보안서약서
464 | 정보보호·보안 | SER-002-05 | 보안 요구사항 | 정보누출 금지 | 누출금지대상 정보 | 용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.55 | 보안서약서
465 | 정보보호·보안 | SER-002-06 | 보안 요구사항 | 정보누출 금지 | 누출금지대상 정보 | 보안시스템 및 정보보호시스템 도입현황 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.55 | 보안서약서
466 | 정보보호·보안 | SER-002-07 | 보안 요구사항 | 정보누출 금지 | 누출금지대상 정보 | 방화벽ㆍIPS 등 정보보호제품 및 라우터ㆍ스위치 등 네트워크장비 설정정보 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.55 | 보안서약서
467 | 정보보호·보안 | SER-002-08 | 보안 요구사항 | 정보누출 금지 | 누출금지대상 정보 | 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조1항에 따라 비공개 대상정보로 분류된 기관의 내부문서 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.55 | 보안서약서
468 | 정보보호·보안 | SER-002-09 | 보안 요구사항 | 정보누출 금지 | 누출금지대상 정보 | 「개인정보보호법」 제2조에 따른 개인정보 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.55 | 보안서약서
469 | 정보보호·보안 | SER-002-10 | 보안 요구사항 | 정보누출 금지 | 누출금지대상 정보 | 국가정보원 「보안업무규정」 제4조의 비밀 및 同 시행규칙 제7조3항의 대외비⑪ 그 밖에 국토안전관리원이 공개가 불가하다고 판단하는 자료 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.55 | 보안서약서
470 | 정보보호·보안 | SER-003-01 | 보안 요구사항 | 데이터 보안 | - | 「정보시스템 소프트웨어 개발보안가이드(행정안전부)」숙지 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.55 | 보안서약서, 보안관리점검표
471 | 정보보호·보안 | SER-003-02 | 보안 요구사항 | 데이터 보안 | - | 개인정보 및 외부 유출시 문제가 될 중요정보는 암호화하여 관리 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.55 | 보안서약서, 보안관리점검표
472 | 정보보호·보안 | SER-003-03 | 보안 요구사항 | 데이터 보안 | - | 데이터베이스의 암호화 저장항목 유지 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.55 | 보안서약서, 보안관리점검표
473 | 정보보호·보안 | SER-003-04 | 보안 요구사항 | 데이터 보안 | - | 개인정보 및 권한, 계정 등의 소스코드 내 직접 기재(하드코딩) 금지 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.55 | 보안서약서, 보안관리점검표
474 | 정보보호·보안 | SER-003-05 | 보안 요구사항 | 데이터 보안 | - | 타 시스템과의 데이터 연계(송신)시 연계대상 데이터의 암호화 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.55 | 보안서약서, 보안관리점검표
475 | 정보보호·보안 | SER-003-06 | 보안 요구사항 | 데이터 보안 | - | 웹 취약점 점검을 해야 하며, 계약 종료된 상태라도 발생되는 사항에 대해서는 반드시 조치사항을 적용하여야 함 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.55 | 보안서약서, 보안관리점검표
476 | 정보보호·보안 | SER-003-07 | 보안 요구사항 | 데이터 보안 | 개인정보 및 중요정보 암호화 처리 명시 | 비밀번호 등 인증 정보는 복호화가 불가능한 단방향 암호화(SHA-256 이상)를 적용하여 저장 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.55 | 보안서약서, 보안관리점검표
477 | 정보보호·보안 | SER-003-08 | 보안 요구사항 | 데이터 보안 | 개인정보 및 중요정보 암호화 처리 명시 | 이름, 연락처, 이메일 등 식별 가능한 개인정보는 인가된 관리자만 확인 가능하도록 양방향 암호화(AES-256 등) 기술 적용 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.55 | 보안서약서, 보안관리점검표
478 | 정보보호·보안 | SER-003-09 | 보안 요구사항 | 데이터 보안 | 개인정보 및 중요정보 암호화 처리 명시 | 데이터 전송 전 구간에 대해 SSL/TLS 보안 통신 프로토콜 적용 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.55 | 보안서약서, 보안관리점검표
479 | 정보보호·보안 | SER-003-10 | 보안 요구사항 | 데이터 보안 | 개인정보 및 중요정보 암호화 처리 명시 | 주민등록번호, 여권번호 등 민감한 고유식별정보는 원칙적으로 수집 및 저장하지 않음 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.55 | 보안서약서, 보안관리점검표
480 | 정보보호·보안 | SER-004-01 | 보안 요구사항 | 소프트웨어 개발보안(시큐어코딩) 관련 가이드 준수 | - | 신규 개발 또는 고도화 사업의 경우, ‘행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침’ 50조에 의거하여 ‘소프트웨어 개발보안’ 절차를 준수해야 함 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.56 | 소프트웨어 개발보안 적용 내역, 보안 교육 자료 및 참석자 명단
481 | 정보보호·보안 | SER-004-02 | 보안 요구사항 | 소프트웨어 개발보안(시큐어코딩) 관련 가이드 준수 | - | 동 지침 51조에 의거, 용역업체는 ‘소프트웨어 개발 보안가이드’를 참고하여 투입되는 인력에 대해 개발투입 전 소프트웨어 개발보안 관련 교육을 실시하고 교육증빙을 제출하여야 함 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.56 | 소프트웨어 개발보안 적용 내역, 보안 교육 자료 및 참석자 명단
482 | 정보보호·보안 | SER-005-01 | 보안 요구사항 | 보안 취약점 점검 | 보안 점검 대상 | 변경된 시스템 및 개발된 소스코드 전체에 대한 보안 취약점 점검(소스코드 보안약점 진단, 모의해킹 등)을 1회 이상 자체적으로 실시해야 함 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.56 | 보안 취약점 점검 결과, 보안취약점 조치 이행 결과
483 | 정보보호·보안 | SER-005-02 | 보안 요구사항 | 보안 취약점 점검 | 보안 점검 대상 | 신규 개발의 경우 : 소스코드 전체 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.56 | 보안 취약점 점검 결과, 보안취약점 조치 이행 결과
484 | 정보보호·보안 | SER-005-03 | 보안 요구사항 | 보안 취약점 점검 | 보안 점검 대상 | 유지보수의 경우 : 유지보수로 인해 변경된 소스코드 전체 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.56 | 보안 취약점 점검 결과, 보안취약점 조치 이행 결과
485 | 정보보호·보안 | SER-005-04 | 보안 요구사항 | 보안 취약점 점검 | 보안 점검 항목 | 보안 취약점 점검을 실시해야 하며 점검 결과에 따른 후속 보완조치를 수행해야 함 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.56 | 보안 취약점 점검 결과, 보안취약점 조치 이행 결과
486 | 정보보호·보안 | SER-005-05 | 보안 요구사항 | 보안 취약점 점검 | 보안 점검 항목 | 소스코드 보안약점 진단항목 : 소프트웨어 개발보안 가이드 참조 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.56 | 보안 취약점 점검 결과, 보안취약점 조치 이행 결과
487 | 정보보호·보안 | SER-005-06 | 보안 요구사항 | 보안 취약점 점검 | 보안 점검 항목 | 모의해킹 점검항목 : OWASP 10대 취약점, 국정원 홈페이지 8대 취약점, 웹 전자정부서비스 웹 취약점 표준 점검 21개 항목 등 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.56 | 보안 취약점 점검 결과, 보안취약점 조치 이행 결과
488 | 정보보호·보안 | SER-006-01 | 보안 요구사항 | 개인정보처리 위탁계약관리(개인정보 취급시 필수) | 위탁계약 준수사항 | 개인정보 처리에 관하여 표준 개인정보처리 위탁계약서 내용을 준수 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.57 | 표준 개인정보처리위탁계약서(계약과 동시 진행)
489 | 정보보호·보안 | SER-006-02 | 보안 요구사항 | 개인정보처리 위탁계약관리(개인정보 취급시 필수) | 위탁계약 준수사항 | 개인정보처리시 계약상의 권리와 의무의 전부 또는 일부를 재위탁 할 수 없음 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.57 | 표준 개인정보처리위탁계약서(계약과 동시 진행)
490 | 정보보호·보안 | SER-006-03 | 보안 요구사항 | 개인정보처리 위탁계약관리(개인정보 취급시 필수) | 위탁계약 준수사항 | 개인정보의 안전성 확보조치 기준에 의거 개인정보의 안전성 확보에 필요한 기술적 관리적 조치를 취하여야 함. | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.57 | 표준 개인정보처리위탁계약서(계약과 동시 진행)
491 | 정보보호·보안 | SER-006-04 | 보안 요구사항 | 개인정보처리 위탁계약관리(개인정보 취급시 필수) | 위탁계약 준수사항 | 위탁업무 수행 목적 범위를 넘어 개인정보를 이용하거나 이를 제3자에게 제공 또는 누설 하여서는 안 됨. | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.57 | 표준 개인정보처리위탁계약서(계약과 동시 진행)
492 | 정보보호·보안 | SER-006-05 | 보안 요구사항 | 개인정보처리 위탁계약관리(개인정보 취급시 필수) | 수탁자 관리·감독 | 수탁자에 대한 다음 사항에 대하여 관리 감독을 하며 수탁업체는 이에 응하여야 함. | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.57 | 표준 개인정보처리위탁계약서(계약과 동시 진행)
493 | 정보보호·보안 | SER-006-06 | 보안 요구사항 | 개인정보처리 위탁계약관리(개인정보 취급시 필수) | 수탁자 관리·감독 | 개인정보처리현황, 접속현황, 접속대상자, 목적외 이용·제공 및 재위탁 금지 준수여부 등 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.57 | 표준 개인정보처리위탁계약서(계약과 동시 진행)
494 | 품질관리 | QUR-001-01 | 품질 요구사항 | 품질관리 일반사항 | - | 「행정‧공공기관 웹사이트 구축‧운영 가이드」를 준수하여야 함 | - |  | 품질 관리 요건 |  | p.57 | ◦ 품질관리 조직 및 세부 운영 절차(사업수행계획서에 포함)
495 | 품질관리 | QUR-001-02 | 품질 요구사항 | 품질관리 일반사항 | - | 품질관리 조직과 운영절차를 구체적으로 제시하고 준수하여야 함 | - |  | 품질 관리 요건 |  | p.57 | ◦ 품질관리 조직 및 세부 운영 절차(사업수행계획서에 포함)
496 | 품질관리 | QUR-001-03 | 품질 요구사항 | 품질관리 일반사항 | - | 품질활동의 제반절차 및 산출물을 명시한 품질관리계획을 제안서 및 사업수행계획서에 상세하게 기술하여야 하며, 이에 근거하여 체계적이고 효과적인 프로젝트 진행을 위하여 사업기간동안 품질관리 조직을 통해 품질보증활동을 수행하고 결과물을 제출하여야 함 | - |  | 품질 관리 요건 |  | p.57 | ◦ 품질관리 조직 및 세부 운영 절차(사업수행계획서에 포함)
497 | 품질관리 | QUR-001-04 | 품질 요구사항 | 품질관리 일반사항 | - | 품질 또는 성능상의 문제 발생 시 부하 테스트 및 분석결과를 제시하고 개선하여야 함 | - |  | 품질 관리 요건 |  | p.57 | ◦ 품질관리 조직 및 세부 운영 절차(사업수행계획서에 포함)
498 | 품질관리 | QUR-001-05 | 품질 요구사항 | 품질관리 일반사항 | - | 본 사업범위 외의 요인(운영서버 등 정보자원 등)으로 인해 사업 결과에 영향이 있거나 예상되는 경우 원인과 해결방안을 관리원에 제시하여 위험요소를 최소화 하거나 문제가 해결될 수 있도록 적극 협조하여야 함 | - |  | 품질 관리 요건 |  | p.57 | ◦ 품질관리 조직 및 세부 운영 절차(사업수행계획서에 포함)
499 | 품질관리 | QUR-001-06 | 품질 요구사항 | 품질관리 일반사항 | - | 사업의 성과물 품질 향상을 위한 품질보증계획을 수립하고 시스템의 품질 가용성 보장에 대한 관리 양식도 포함해야 함. | - |  | 품질 관리 요건 |  | p.57 | ◦ 품질관리 조직 및 세부 운영 절차(사업수행계획서에 포함)
500 | 품질관리 | QUR-002-01 | 품질 요구사항 | 사용자 학습성 | 플랫폼 내 하자관리 시스템 사용이 용이하여야 함 | 사용자매뉴얼 또는 관리자매뉴얼에 시스템 또는 하자정보 입력 방법을 문서로 제공하여야 함 | - |  | 품질 관리 요건 |  | p.58 | 사용자/운영자 매뉴얼
501 | 품질관리 | QUR-002-02 | 품질 요구사항 | 사용자 학습성 | 시스템의 구동이 용이하여야 함 | 관리자매뉴얼에 시스템 가동·중지 등 사업범위 내에 시스템들을 구동하기 위한 절차의 정보를 문서로 제공하여야 함 | - |  | 품질 관리 요건 |  | p.58 | 사용자/운영자 매뉴얼
502 | 품질관리 | QUR-003-01 | 품질 요구사항 | 시스템 업그레이드 및 패치 용이성 | - | 향후 시스템 업그레이드 및 패치가 용이하도록 설계되어야 하며 시스템 구축 시 고려해야 함 | - |  | 품질 관리 요건 |  | p.58
503 | 품질관리 | QUR-004-01 | 품질 요구사항 | 서비스 품질 향상을 위한 활동 | - | 서비스요청사항 대응 방안과 고객지원방안 수립 및 시행 | - |  | 품질 관리 요건 |  | p.58
504 | 품질관리 | QUR-004-02 | 품질 요구사항 | 서비스 품질 향상을 위한 활동 | - | 서비스수준 관리 방안 수립 및 시행 | - |  | 품질 관리 요건 |  | p.58
505 | 품질관리 | QUR-004-03 | 품질 요구사항 | 서비스 품질 향상을 위한 활동 | - | 업무진행사항의 보고체계 수립 및 시행 | - |  | 품질 관리 요건 |  | p.58
506 | 품질관리 | QUR-004-04 | 품질 요구사항 | 서비스 품질 향상을 위한 활동 | - | 문서유통 관리 및 통제 방안 수립 및 시행 | - |  | 품질 관리 요건 |  | p.58
507 | 품질관리 | QUR-004-05 | 품질 요구사항 | 서비스 품질 향상을 위한 활동 | 신뢰성 | 시스템은 24/7 무중단 운영이 가능하여야 함 | - |  | 품질 관리 요건 |  | p.58
508 | 품질관리 | QUR-004-06 | 품질 요구사항 | 서비스 품질 향상을 위한 활동 | 신뢰성 | 신속한 장애복구를 위한 장애 상황별 대응방안 제시 및 지원체계를 마련하여야 하며, 장애상황 공지 기능 구현 | - |  | 품질 관리 요건 |  | p.58
509 | 품질관리 | QUR-004-07 | 품질 요구사항 | 서비스 품질 향상을 위한 활동 | 시스템 성능 | 테스트 및 실험 운영 시 속도저하, 장애발생, 보안취약점 발견, 기능미비 등의 문제로 인해 사용에 중대한 지장이 있거나 충분한 성능이 확보되지 않을 경우 주관기관은 납품 시스템의 교체 또는 대체, 용량 증설, 보완 등을 요구할 수 있으며 사업 수행사는 이에 응해야 하고 이로 인하여 발생되는 모든 비용은 사업 수행사가 부담해야 함 | - |  | 품질 관리 요건 |  | p.58
510 | 제약사항·법제도 준수 | COR-001-01 | 제약사항 | 사업관련 공통 규정 및 기술표준 준수 | 기본규정 준수에 관한 사항 | 사업 추진 시 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침(행정안전부 고시)」에 규정된 사항을 준수하여야 함 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.59 | 기술적용계획표
511 | 제약사항·법제도 준수 | COR-001-02 | 제약사항 | 사업관련 공통 규정 및 기술표준 준수 | 기본규정 준수에 관한 사항 | 개인정보를 처리함에 있어 「공공기관의 개인정보보호에 관한 법률」 등 관련법규 및 규정을 준수하여야 하며, 「공공기관 홈페이지 개인정보 노출방지 가이드라인」을 적용하여야 함 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.59 | 기술적용계획표
512 | 제약사항·법제도 준수 | COR-001-03 | 제약사항 | 사업관련 공통 규정 및 기술표준 준수 | 기본규정 준수에 관한 사항 | 사업 추진 기간 내 적용 법령 및 규정, 적용 표준 등에 변경사항 발생 시 반영하여 사업을 추진하여야 함 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.59 | 기술적용계획표
513 | 제약사항·법제도 준수 | COR-001-04 | 제약사항 | 사업관련 공통 규정 및 기술표준 준수 | 기본규정 준수에 관한 사항 | (유의) 변경 사항의 적용시점을 고려하여 관리원과 협의하여 적용 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.59 | 기술적용계획표
514 | 제약사항·법제도 준수 | COR-001-05 | 제약사항 | 사업관련 공통 규정 및 기술표준 준수 | 공통기술표준 준수에 관한 사항 | 공공 SW 사업 기술표준을 준수하여야 함 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.59 | 기술적용계획표
515 | 제약사항·법제도 준수 | COR-001-06 | 제약사항 | 사업관련 공통 규정 및 기술표준 준수 | 공통기술표준 준수에 관한 사항 | 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영지침(행정안전부 고시)」에 의한 기술적용표준을 아래와 같이 준수하여야 함 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.59 | 기술적용계획표
516 | 제약사항·법제도 준수 | COR-001-07 | 제약사항 | 사업관련 공통 규정 및 기술표준 준수 | 공통기술표준 준수에 관한 사항 | 기술적용계획표를 작성하여 기술적용계획의 준수 및 결과표 작성 방안을 제시하여야 함(※ 제안서 내용에 포함) | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.59 | 기술적용계획표
517 | 제약사항·법제도 준수 | COR-001-08 | 제약사항 | 사업관련 공통 규정 및 기술표준 준수 | 공통기술표준 준수에 관한 사항 | 기술적용계획표 검토 시 부득이한 경우를 제외하고는 특정기술에 종속되지 않는 개방형 기술로 구현되도록 검토하여야 함 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.59 | 기술적용계획표
518 | 제약사항·법제도 준수 | COR-001-09 | 제약사항 | 사업관련 공통 규정 및 기술표준 준수 | 공통기술표준 준수에 관한 사항 | 선정된 제안사는 기술적용 사항에 관해 관리원과 협의·확정 후, 기술적용계획표를 작성하여 사업수행계획서에 포함하여야 함 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.59 | 기술적용계획표
519 | 제약사항·법제도 준수 | COR-001-10 | 제약사항 | 사업관련 공통 규정 및 기술표준 준수 | 공통기술표준 준수에 관한 사항 | 사업수행계획서의 확정된 기술적용계획표에 따라 표준기술을 적용하고, 사업완료시 기술적용결과표를 작성하여 제출하여야 함 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.59 | 기술적용계획표
520 | 제약사항·법제도 준수 | COR-001-11 | 제약사항 | 사업관련 공통 규정 및 기술표준 준수 | 공통기술표준 준수에 관한 사항 | 소프트웨어 개발보안(시큐어코딩)에 해당되는 사업의 경우 소프트웨어 개발보안가이드 및 소프트웨어 보안약점 진단가이드를 준수하여야 함 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.59 | 기술적용계획표
521 | 제약사항·법제도 준수 | COR-001-12 | 제약사항 | 사업관련 공통 규정 및 기술표준 준수 | 공통기술표준 준수에 관한 사항 | 가능한 S/W 모듈화 하여 시스템 갱신이 용이하도록 개발하여야 함 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.59 | 기술적용계획표
522 | 제약사항·법제도 준수 | COR-001-13 | 제약사항 | 사업관련 공통 규정 및 기술표준 준수 | 공통기술표준 준수에 관한 사항 | 범용성과 확장성 확보를 위해 Spring Boot 및 Java를 기반으로 전자정부 표준프레임워크(eGovFrame)를 적용하고, 시스템의 표준성을 준수하는 개방형 기술로 구축하여야 함. | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.59 | 기술적용계획표
523 | 제약사항·법제도 준수 | COR-001-14 | 제약사항 | 사업관련 공통 규정 및 기술표준 준수 | 공통기술표준 준수에 관한 사항 | 시스템 구축·운영시 공공데이터 개방 및 제공을 하게 되는 경우 생성한 파일데이터와 오픈 API는 공공데이터포털(data.go.kr)과 연계하여 제공하여야 함 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.59 | 기술적용계획표
524 | 제약사항·법제도 준수 | COR-002-01 | 제약사항 | 용역업체 정보보호 및 보안 준수 | - | 사업자는 과업내용과 관련하여 문서·인원·장비 등에 대한 관리적·물리적·기술적 보안대책을 강구하여야 하며, 대표자(협력업체 포함)의 보안각서 및 용역참여자의 보안각서를 제출하고, 보안관리 책임자를 지정하여 그 내역을 보안각서와 함께 제출하여야 함 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.60 | ◦ 보안서약서(대표자, 용역참여자) ◦ 용역 종료 시 대표자 보안확약서
525 | 제약사항·법제도 준수 | COR-002-02 | 제약사항 | 용역업체 정보보호 및 보안 준수 | - | 사업자는 과업에 대한 하도급 계약을 체결할 경우 본 사업계약 수준의 정보보안 관리 및 비밀유지 조항을 하도급계약서에 포함하여야함 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.60 | ◦ 보안서약서(대표자, 용역참여자) ◦ 용역 종료 시 대표자 보안확약서
526 | 제약사항·법제도 준수 | COR-003-01 | 제약사항 | 장애인 및 노인의 이용편의성을 위한 웹 접근성 준수 | - | 「장애인·고령자 등의 정보 접근 및 이용편의 증진을 위한 고시(과학기술정보통신부고시 제2019-25호)」를 준수하여야 함 | - |  | 프론트 산출물 없음 |  | p.60 | ◦ 웹 접근성 자동평가도구 점검보고서
527 | 제약사항·법제도 준수 | COR-003-02 | 제약사항 | 장애인 및 노인의 이용편의성을 위한 웹 접근성 준수 | - | 모든 콘텐츠는 마우스 뿐만 아니라 키보드에 의한 이동과 스크린리더기 사용이 가능하도록 기본 레이아웃을 구성하여야 함 | O | 전 화면 | 스킵 링크·포커스 링·키보드 순회·표 caption |  | p.60 | ◦ 웹 접근성 자동평가도구 점검보고서
528 | 제약사항·법제도 준수 | COR-003-03 | 제약사항 | 장애인 및 노인의 이용편의성을 위한 웹 접근성 준수 | - | 색상에 의한 가독성 저해요소를 제거하여야 함 | O | 전 화면 | 색 + 모양·글자 병용 (배지 점·선 모양·sr-only) |  | p.60 | ◦ 웹 접근성 자동평가도구 점검보고서
529 | 제약사항·법제도 준수 | COR-003-04 | 제약사항 | 장애인 및 노인의 이용편의성을 위한 웹 접근성 준수 | - | 비텍스트 콘텐츠에 대한 대체텍스트를 제공하여야 함 | O | 전 화면 | 아이콘 aria-hidden, 차트 summary 대체 텍스트 |  | p.60 | ◦ 웹 접근성 자동평가도구 점검보고서
530 | 사업관리 | PMR-001-01 | 프로젝트관리 요구사항 | 사업수행 관리 | - | 사업자는 사업관리 책임자(PM)를 지정하여 과업을 통합적으로 책임 수행토록 하여야 함 | - |  | 사업 관리 요건 |  | p.61 | 사업수행계획서
531 | 사업관리 | PMR-001-02 | 프로젝트관리 요구사항 | 사업수행 관리 | 사업수행계획서 관리 | 모든 시스템의 구축이 납기 내 완료할 수 있도록 계약체결 후 10일 이내에 우리 관리원에 사업수행계획서를 제출하고 승인을 받아야 함 | - |  | 사업 관리 요건 |  | p.61 | 사업수행계획서
532 | 사업관리 | PMR-001-03 | 프로젝트관리 요구사항 | 사업수행 관리 | 사업수행계획서 관리 | 제출된 사업수행계획서가 제안서, 기술협상 및 계약서의 내용과 부합하지 않을 경우에는 보완을 요청할 수 있으며, 사업자는 보완을 요구받은 날로부터 7일 이내에 보완하여 제출하여야 함 | - |  | 사업 관리 요건 |  | p.61 | 사업수행계획서
533 | 사업관리 | PMR-001-04 | 프로젝트관리 요구사항 | 사업수행 관리 | 사업수행계획서 관리 | 사업자는 참여인력에 변동이 있을 경우 변동인력의 보안관리 등을 위한 제반사항을 준수하여 관리원에 제출 및 통보하고 교체하여야 함 | - |  | 사업 관리 요건 |  | p.61 | 사업수행계획서
534 | 사업관리 | PMR-001-05 | 프로젝트관리 요구사항 | 사업수행 관리 | 사업수행계획서 관리 | 본 사업은 제 법규 관련 규정 및 본 제안요청서와 담당자의 지시에 따라 수행하여야 하며, 제안서에 명시되지 아니한 사항이라도 과업 목적 달성을 위하여 필요한 사항은 계약 당사자가 합의하여 결정 할 수 있음 | - |  | 사업 관리 요건 |  | p.61 | 사업수행계획서
535 | 사업관리 | PMR-001-06 | 프로젝트관리 요구사항 | 사업수행 관리 | 사업수행계획서 관리 | 과업수행 책임자는 항상 과업 진행상황을 계획과 대조하여 그 진척상황이 지연될 때에는 즉시 그 사유 및 대처방안을 담당자에게 보고하여야 함 | - |  | 사업 관리 요건 |  | p.61 | 사업수행계획서
536 | 사업관리 | PMR-002-01 | 프로젝트관리 요구사항 | 산출물 관리 | 사업수행계획서 | 사업수행자는 계약일로부터 15일 이내에 추진방향, 과업내용, 기대효과, 추진체계, 추진일정, 교육계획, 용역수행자 명단 등 구체적인 사업수행계획서와 기타 사업수행에 필요한 제반서류(사업수행계획서)를 제출하여야 함 | - |  | 사업 관리 요건 |  | p.61 | 사업수행 계획서
537 | 사업관리 | PMR-002-02 | 프로젝트관리 요구사항 | 산출물 관리 | 업무협의 및 진도보고 | 사업진행내용, 관련부서 업무협의내용, 투입인력 현황, 진척사항, 기타 특기사항 등을 기록하여 월간보고를 원칙으로 하며, 관리원의 요청 시 별도로 보고하여야 함 | - |  | 사업 관리 요건 |  | p.61 | 사업수행 계획서
538 | 사업관리 | PMR-002-03 | 프로젝트관리 요구사항 | 산출물 관리 | 업무협의 및 진도보고 | 보고서에는 기간 중 수행한 과업내용과 문제점 및 차기 기간 중 수행할 과업 내용을 작성하여야 하며, 당초 예정공정보다 현저한 지연이 생길 때에는 만회 대책을 강구하여야 함 | - |  | 사업 관리 요건 |  | p.61 | 사업수행 계획서
539 | 사업관리 | PMR-002-04 | 프로젝트관리 요구사항 | 산출물 관리 | 업무협의 및 진도보고 | 인수테스트결과서는 시스템 구축 후 통합테스트를 실시하여 그 결과를 제출하여야 하며, 테스트 항목 및 보고서 서식은 관리원과 협의하여야 함 | - |  | 사업 관리 요건 |  | p.61 | 사업수행 계획서
540 | 사업관리 | PMR-002-05 | 프로젝트관리 요구사항 | 산출물 관리 | 완료보고서 제출 | 완료보고서는 아래사항을 포함하여 제출하되, 자세한 사항은 관리원과 사전협의하여 정의하도록 함 | - |  | 사업 관리 요건 |  | p.61 | 사업수행 계획서
541 | 사업관리 | PMR-002-06 | 프로젝트관리 요구사항 | 산출물 관리 | 완료보고서 제출 | 개발완료보고서(운영자 및 사용자 지침서 포함) : 책자 각 5부, USB 3본, | - |  | 사업 관리 요건 |  | p.61 | 사업수행 계획서
542 | 사업관리 | PMR-002-07 | 프로젝트관리 요구사항 | 산출물 관리 | 완료보고서 제출 | 사업수행 중 결과물에 이용하거나 포함시킨 저작권, 초상권 등 제3자 권리가 포함된 정보의 경우 반드시 권리처리 및 확보를 하여야 하며 이를 증빙서류로 받아서 보관하여야 함 | - |  | 사업 관리 요건 |  | p.61 | 사업수행 계획서
543 | 사업지원 | PSR-001-01 | 프로젝트지원 요구사항 | 사용자, 관리자 교육 지원 | - | 체계적이고 효율적인 교육을 위하여 교육훈련 계획을 제시하여야 함 | - |  | 사업 지원 요건 |  | p.62
544 | 사업지원 | PSR-001-02 | 프로젝트지원 요구사항 | 사용자, 관리자 교육 지원 | 교육훈련계획 포함사항 | 교육훈련계획 작성 시 교육대상, 교육일정 및 장소, 내용, 교재 등 기타 제반사항은 관리원과 협의하여 결정하여야 하며, 아래의 사항을 포함하여야 함 | - |  | 사업 지원 요건 |  | p.62
545 | 사업지원 | PSR-001-03 | 프로젝트지원 요구사항 | 사용자, 관리자 교육 지원 | 교육훈련계획 포함사항 | 교육대상(사용자, 관리자 등 교육대상 구분) | - |  | 사업 지원 요건 |  | p.62
546 | 사업지원 | PSR-001-04 | 프로젝트지원 요구사항 | 사용자, 관리자 교육 지원 | 교육훈련계획 포함사항 | 교육일정, 교육장소, 교육내용, 교육교재에 관한 사항 | - |  | 사업 지원 요건 |  | p.62
547 | 사업지원 | PSR-001-05 | 프로젝트지원 요구사항 | 사용자, 관리자 교육 지원 | 교육훈련계획 포함사항 | 시스템의 운영, 시스템 감시 및 보안, 비상복구 방법에 관한 사항 | - |  | 사업 지원 요건 |  | p.62
548 | 사업지원 | PSR-001-06 | 프로젝트지원 요구사항 | 사용자, 관리자 교육 지원 | 교육훈련계획 포함사항 | 기타 교육관련 사항 등 | - |  | 사업 지원 요건 |  | p.62
549 | 사업지원 | PSR-001-07 | 프로젝트지원 요구사항 | 사용자, 관리자 교육 지원 | 교육훈련계획 포함사항 | 교육훈련계획에는 시스템 구축 및 운영상 필요하다고 판단되어 관리원에서 관련 교육을 요구할 수 있으며, 본 사업 수행 범위 내에서 적극 지원하여야 함 | - |  | 사업 지원 요건 |  | p.62
550 | 사업지원 | PSR-002-01 | 프로젝트지원 요구사항 | 기술 이전 | - | 사업수행 과정상 수반되는 전문기술 및 관련된 제반사항에 대한 기술이전 계획을 상세히 제시하고 관리원에 이전하는데 최선을 다하여 지원하여야 함 | - |  | 사업 지원 요건 |  | p.62
551 | 사업지원 | PSR-002-02 | 프로젝트지원 요구사항 | 기술 이전 | 기술이전계획 포함사항 | 기술이전계획 작성 시 관리원과 협의하여야 하며, 아래의 사항을 포함하여야 하며, 계획에 따라 기술이전을 수행하여야 함 | - |  | 사업 지원 요건 |  | p.62
552 | 사업지원 | PSR-002-03 | 프로젝트지원 요구사항 | 기술 이전 | 기술이전계획 포함사항 | 기술이전내용(커스터마이징 소스 제공, 시스템 운영에 필요하거나 경미한 장애조치, 응급조치 기술 등 포함) | - |  | 사업 지원 요건 |  | p.62
553 | 사업지원 | PSR-002-04 | 프로젝트지원 요구사항 | 기술 이전 | 기술이전계획 포함사항 | 기술이전 방법 및 기간 | - |  | 사업 지원 요건 |  | p.62
554 | 사업지원 | PSR-002-05 | 프로젝트지원 요구사항 | 기술 이전 | 기술이전계획 포함사항 | 인원 | - |  | 사업 지원 요건 |  | p.62
555 | 사업지원 | PSR-002-06 | 프로젝트지원 요구사항 | 기술 이전 | 기술이전계획 포함사항 | 과업 수행 중 확인된 사항에 대한 산출물 작성 및 기술이전에 필요한 사항은 수시로 정비하여야 하며, 인력 변경에 따른 인수인계 또는 기술이전 등에 활용 가능하여야 함 | - |  | 사업 지원 요건 |  | p.62
556 | 사업지원 | PSR-002-07 | 프로젝트지원 요구사항 | 기술 이전 | 기술이전계획 포함사항 | 시스템 확장, 타 기종과의 연결, S/W 업그레이드 등 기술을 요하는 사항에 대해서는 별도 비용을 산정 후 향후 기능 고도화를 요청할 수 있음 | - |  | 사업 지원 요건 |  | p.62
557 | 사업지원 | PSR-003-01 | 프로젝트지원 요구사항 | 하자보증 및 유상 유지관리에 관한 사항 | - | 사업자가 구축한 서비스(프로그램)의 하자보수는 검수 완료일로부터 12개월로 함 | - |  | 사업 지원 요건 |  | p.63 | 하자보수 계획서
558 | 사업지원 | PSR-003-02 | 프로젝트지원 요구사항 | 하자보증 및 유상 유지관리에 관한 사항 | 하자보수계획서 | 사업자는 원활한 서비스 운영을 위하여 하자보수계획서를 제출하여야 하며, 계획서에는 하자 보수기간, 지원범위, 지원체계(전담팀 구성 등), 지원 방법 등을 포함한 상세한 계획을 제시하여야 함(주말 및 평일 야간 지원방안 포함) | - |  | 사업 지원 요건 |  | p.63 | 하자보수 계획서
559 | 사업지원 | PSR-003-03 | 프로젝트지원 요구사항 | 하자보증 및 유상 유지관리에 관한 사항 | 하자보수계획서 | 정기 예방점검, 모의훈련 및 업무 집중이 있는 시스템에 대한 기술지원 등 안정화 방안 제시 | - |  | 사업 지원 요건 |  | p.63 | 하자보수 계획서
560 | 사업지원 | PSR-003-04 | 프로젝트지원 요구사항 | 하자보증 및 유상 유지관리에 관한 사항 | 하자보수계획서 | 하자보수 기간 내 서비스 이상 발생 시 장애접수 후 8시간 이내에 하자보수가 이루어질 수 있도록 착수하고, 24시간 이내에 정상으로 복구하여야 함(복구 후 장애조치결과 보고서를 문서로 제출) | - |  | 사업 지원 요건 |  | p.63 | 하자보수 계획서
561 | 사업지원 | PSR-003-05 | 프로젝트지원 요구사항 | 하자보증 및 유상 유지관리에 관한 사항 | 하자보수계획서 | 응용프로그램 구축 완료 전 성능 및 이중화 테스트를 실시하여야 하며, 테스트 결과 속도 저하, 장애 발생, 성능저하, 기능 미비 등으로 서비스에 문제가 있을 것으로 판단될 경우, 발주기관은 제안 제품 교체를 요구할 수 있으며, 이에 따른 비용 발생 시 사업자가 부담함 | - |  | 사업 지원 요건 |  | p.63 | 하자보수 계획서
562 | 사업지원 | PSR-003-06 | 프로젝트지원 요구사항 | 하자보증 및 유상 유지관리에 관한 사항 | 하자보수계획서 | 검수 완료 후 서비스를 운영하는 중 프로그램 오류, 성능 문제 등이 발견된 경우에는 즉시 조치하여야 함 | - |  | 사업 지원 요건 |  | p.63 | 하자보수 계획서
563 | 사업지원 | PSR-004-01 | 프로젝트지원 요구사항 | 후 확장을 위한 시스템 구축 관련 지침 등 준수 | - | 홈페이지 SW(웹) 개발보안 가이드(행정안전부) | - |  | 사업 지원 요건 |  | p.63
564 | 사업지원 | PSR-004-02 | 프로젝트지원 요구사항 | 후 확장을 위한 시스템 구축 관련 지침 등 준수 | - | 모바일 전자정부 서비스 관리 지침(행정안전부) | - |  | 사업 지원 요건 |  | p.63
565 | 사업지원 | PSR-004-03 | 프로젝트지원 요구사항 | 후 확장을 위한 시스템 구축 관련 지침 등 준수 | - | 스마트폰 기반 행정서비스 보안대책(행정안전부) | - |  | 사업 지원 요건 |  | p.63
566 | 사업지원 | PSR-004-04 | 프로젝트지원 요구사항 | 후 확장을 위한 시스템 구축 관련 지침 등 준수 | - | 국가ㆍ공공기관 업무용 스마트폰 보안규격(국가정보원) | - |  | 사업 지원 요건 |  | p.63
567 | 사업지원 | PSR-004-05 | 프로젝트지원 요구사항 | 후 확장을 위한 시스템 구축 관련 지침 등 준수 | - | 모바일 서비스 사용자 인터페이스 지침(행정안전부) | - |  | 사업 지원 요건 |  | p.63
568 | 사업지원 | PSR-004-06 | 프로젝트지원 요구사항 | 후 확장을 위한 시스템 구축 관련 지침 등 준수 | - | 대국민 모바일 서비스 구축 가이드 라인(행정안전부) | - |  | 사업 지원 요건 |  | p.63
569 | 사업지원 | PSR-004-07 | 프로젝트지원 요구사항 | 후 확장을 위한 시스템 구축 관련 지침 등 준수 | - | 개인정보 보호법(행정안전부) | - |  | 사업 지원 요건 |  | p.63
570 | 사업지원 | PSR-004-08 | 프로젝트지원 요구사항 | 후 확장을 위한 시스템 구축 관련 지침 등 준수 | - | 행정업무 모바일 서비스 구축 가이드라인(행정안전부) | - |  | 사업 지원 요건 |  | p.63
571 | 사업지원 | PSR-004-09 | 프로젝트지원 요구사항 | 후 확장을 위한 시스템 구축 관련 지침 등 준수 | - | 모바일 전자정부 보안 가이드라인(행정안전부) | - |  | 사업 지원 요건 |  | p.63
572 | 사업지원 | PSR-004-10 | 프로젝트지원 요구사항 | 후 확장을 위한 시스템 구축 관련 지침 등 준수 | - | 정보시스템 구축ㆍ운영 지침(행정안전부) | - |  | 사업 지원 요건 |  | p.63
573 | 사업지원 | PSR-005-01 | 프로젝트지원 요구사항 | SW사업정보 저장소 데이터 작성 및 제출 | - | 「소프트웨어 진흥법 제46조」에 따라 해당 사업 수주자는 SW 사업정보(SW사업 수행 및 실적 정보) 데이터를 작성하여 제출하여야 함 | - |  | 사업 지원 요건 |  | p.64
574 | 사업지원 | PSR-005-02 | 프로젝트지원 요구사항 | SW사업정보 저장소 데이터 작성 및 제출 | - | SW사업정보 데이터 작성 및 제출에 관한 사항은 www.spir.kr 자료실의 ‘SW사업정보 저장소 데이터 제출 안내’ 문서를 참조토록 함 | - |  | 사업 지원 요건 |  | p.64
575 | 사업지원 | PSR-005-03 | 프로젝트지원 요구사항 | SW사업정보 저장소 데이터 작성 및 제출 | - | SW사업정보 데이터는 사업수행계획서 작성 시 단계별 산출물 리스트에 반드시 명시하도록 함 | - |  | 사업 지원 요건 |  | p.64
576 | 사업지원 | PSR-005-04 | 프로젝트지원 요구사항 | SW사업정보 저장소 데이터 작성 및 제출 | - | SW사업정보 중 기능점수 데이터의 작성을 위해 사업수행 인원 중 기능점수 측정 전문가를 포함토록 함 | - |  | 사업 지원 요건 |  | p.64